1 锅炉拆除施工组织设计

一、工程简介 该工程的拆除为3台锅炉及其配套的自动电气、现场控制系统、鼓引

风机系统、汽水管道、非标件及其附属设备三台锅炉中4#为

HG—400/120—5超高压直流锅炉出口压力147Kg/cm2出口温度540℃

高度为35000mm长16300×宽20500两台3#、2#HG—410/100—6

高压汽包锅炉高度为34600mm长30000×宽18000汽包中心标高

30600mm。框架均为混凝土结构运转层标高6000mm具体见附页平面布

置图3台锅炉并排布置。

二、场地特点 由于场地狭窄具体见附页平面布置图一面为汽轮发电机主厂房

一面为烟囱及其通道另一面为办公楼只能从4#炉一侧开始拆除依次

递进。

三、拆除准备

一、编制依据

由于锅炉拆除中金属部分全部为保护性拆除本施工方案以锅炉本体

为主其他部分参照进行主要依据为

施工合同。

《蒸汽锅炉安全监察技术规程》

《火力发电厂施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)。

原哈尔宾锅炉厂设计图纸。

现场情况。 2 我方的施工经验。

二、拆除准备

1、根据现场特点与电厂进行协商在锅炉拆除施工前清理场地拆除周

围有碍施工得建筑物和障碍物确保道路畅通和设备堆放、清理。

2、施工需要的工业水源、电源、气源由电厂指定地点引出现场在厂

房内设立临时配电盘其中水源用1#胶皮管能引至各炉的炉顶。

3、拆除过程中保护调度值班楼不受损坏借用该楼作为施工办公和生

活场地对卫生、照明设施进行完善如仍不够时在电厂指定地点搭设

临时场地。

4、参与拆除的施工人员熟悉图纸资料编制作业指导书作业指导书

主要有

顶棚、水冷壁、过热器、省煤器、空预器、汽包、大管、混凝土结构、

辅助设备、附属机械、热工仪表、自动化装置、电气拆除作业指导书等

等。

5、准备各种技术资料、规程、规范和记录表格记录拆除过程中根

据原始设备清单清点的零部件尤其对损坏件必须作好记录。

6、按照图纸对锅炉不同部位、不同标高进行标记采用不褪色记号笔

进行标记要求标记清楚标记的位置在拆卸运输过程中不易碰损的地方

以保证位置的准确性首先对现场的小件仪表、电气、自动控制件进行

编号整理在拆除后进行保温炉墙拆除后再对锅炉主体、附属配件进行

编号。

7、根据图纸和现场考察实际情况对于小件物品和仪表等贵重物品拆3 除后要装箱保存在拆除前按照图纸尺寸预制一定数量的铁箱或木箱和内

填充物刨花和泡沫要求防雨的设备仪表要准备塑料布袋或在箱子内部

衬油毡还要准备一定数量的小麻袋或小尼龙袋以备装不同设备或连接件

的螺栓防止拆卸后或运输过程中丢失对于大件设备如鼓引风机、泵

类等部件需要整体或解体拆除后装车运输的准备一定的方木坐垫固定

及做木板箱。

8、拆除废料(保温筑炉材料、混凝上等)堆放场地由电厂方面指定配

备—台铲车和两辆自卸运输车辆。

9、搭设拆除用临时操作平台及脚手架炉膛内搭设满堂红脚手

架。

10、准备消防设备。

11、劳动力人员投入计划

序号 工  种 数量 备注 序号 工   种 数量 备注

1 起重工 3  7 木  工 4

2 切割工 16  8 司  机 4

3 电  工 4  9 管理人员 3

4 仪表工 1  10 技术员 3

5 装卸工 14

6 力  工 60

12、拆除班组 4 序号 班组名称 备注 序号 班组名称 备注

1 标记装箱班  6 保温炉墙拆除班

2 电气仪表班  7 吊装班

3 附属拆除班  8 运输班

4 切割班  9 现场清理班

5 土建拆除班    注为了保证拆除的顺利进行从拆除顺序上一台锅炉该班组拆除完毕立即转入下一台锅炉进行拆

除。 13、设备工具配备计划

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 吊车 75T 台 1

2 吊车 50 T 台 1

3 吊车 25 T 台 1

4 双排 1T 台 2

5 凿岩钻车  台 1

6 气割工具  套 15

7 电工工具  套 2

8 扳手  套 3

9 导链 10T 台 2

10 导链 5  5

11 导链 3  10

12 装载机 1立方 台 1  5 13 翻斗车  台 1

14 风镐风枪  台 5

15 空压机 9立方 台 2

16 千斤顶 10吨 台 2

17 千斤顶 5吨 台 2

18

四、拆除顺序 西边4#炉左侧平台拆除       电气仪表等小件的拆除           附属设备拆除       管道、烟风道拆除        炉墙保温砌筑拆除

受热面管拆除        锅筒集箱直流炉除外拆除

空气预热器拆除        顶板梁拆除         平台梯子拆除

混凝土梁柱平台拆除        3# 炉依上顺序进行

说明在4#炉拆除完电气、仪表等小件部分后该班组可以进行下一

台炉子的拆除各班组依次进行以缩短工期加快拆除速度。 五、图纸会审 由项目经理和技术负责人组织技术人员和施工队长进行图纸会审根

据图纸设计和建设单位要求及现场实际情况进行讨论、研究、分析施工方

案中的拆除顺序和方案是否符合实际情况对于工作面狭窄不能很好的施

工的要进行重新制定详细的具体措施方案通过会审考察辩论集思广义

统一一个完整的实际的拆除方案。 6 六、技术交底 根据建设单位的要求以及图纸的熟悉在施工人员施工前进行技术

交底。首先由技术负责人对各专业工程师、技术员和队长进行技术交底

一方面是图纸的技术交底再另一方面是现场实际的技术交底然后现场

工程师对作业班组进行书面技术交底由技术员和队长对施工班组的组员

交底必要时请锅炉厂派员来现场指导。保证每一部位每一细节的全

面到位。 七、 安全交底 超过2米为高空作业在拆除过程中必须保证安全第一项目经理

应对安全专职人员、技术员和施工队长进行安全交底安全员和施工队长

对施工人员进行安全交底教育并深入现场监督对设备使用、维护临

时用电的使用上、下交叉作业的防护必须进行全面检查监督。施工前把

安全检查制度宣传教育到每一个施工人员没有受过安全培训教育的人员

不能上岗。 八、锅炉及其附属拆除方案 1、拆除要求

根据建设单位拆除施工要求在拆除前的准备包括人员、工具、设备

等包装材料准备齐全前提下进场拆除由于拆除的设备位置在杨柳青电厂

的生产区内为了保证与厂方的协调和方便施工将与建设单位和厂方共

同协调确定拆除施工范围在施工拆除允许的范围内进行四周围板围护

在出入门口设置值班人员进行值班检查制度严禁工人无故外出和外来人

员的进入。确保施工队伍现场的正常施工及安全。 7 由于所拆除的设备需要再利用所以不能简单的一般拆除要根据实

际情况确保设备部件的完好性对需要包装的设备部件拆除后应及时进行

包装编号以防设备部件的损害和丢失同时对于每一个班组的现场施工

必须有专业技术人员的监督把关确保设备部件的最大利用价值和完整性。

2、电气仪表等小件设备的拆除

电气仪表等小件设备包括电线、穿线管、灯具等照明及其动力电缆、

就地仪表、传感系统、电动调节执行机构等部位的拆除在拆除前由电气

仪表专业技术人员用记号笔进行标记归类标记完毕后由该专业施工班组

进行拆除在拆除过程中采用丝接的从丝扣处分离拆除如丝扣锈蚀严重

则在拆除前用煤油在丝扣处浸润以便拆除对于法兰连接的则从法兰处

进行拆除对于小件仪表、设备拆除完毕后立即进行装箱做好防雨防潮

同时在箱子外标明设备名称、规格型号及图纸位号易碎件要特殊标明进

行防护。对于阀门按不同规格类型进行存放做好运输前的防雨防潮。

2、混凝土平台和混凝土柱梁的拆除见土建拆除方案

3、附属设备的拆除

附属设备主要包括鼓引风机、泵、除氧器等部件的拆除根据建设单位

提供的设备说明书和设备组装图纸安装图纸安装的反向顺序进行拆除

一般情况为靠背轮的解裂电机和风扇的分离然后是风机壳的螺栓拆除。

泵为靠背轮的拆除。在靠背轮的销钉或风机壳的螺栓拆除时要注意其锈蚀

性如锈蚀太大则用煤油浸润再拆除。拆除完毕的设备采用装箱处理编

号标记运输小件如螺栓等件用小麻袋或小尼龙袋包扎挂牌装箱。

4、附属管道、烟风道的拆除 8 在拆除附属管道、烟风道之前先要拆除其保温层在拆除过程中派

专人进行现场安全监督上下不能交叉施工以确保人身安全。拆除后要

及时清理现场把保温材料等垃圾拉走运至指定地点在拆除外保温层时

尽量不要重物锤打以防其管道或烟风道受力变形不能再利用。外保温

拆除完毕现场确定拆除顺序以及明确编号标记其管道或烟风道的分割

拆除尽量选在原管道的焊接口上根据管道的长度和拆除操作位置进行选

择选择完毕做好搭接位置符号对烟风道同样首先考虑伸缩膨胀节的位

置比较长的段再考虑从焊接口位置割开防止在吊装过程中变形扭曲

做好分割和连接顺序标记后进行拆卸。拆卸时必须先用临时支撑稳固和导

链进行吊挂利用锅炉横梁和本体钢结构把要拆除的整个管道或烟风道

先期固定防止拆卸过程中整段管道或烟风道掉落或扭曲变形。被割部分

用导链悬吊稳当由熟练技工用无齿锯或割枪进行切割切割过程中要保

证切割面与管道或烟风道的垂直。同时保证切割面在一个平面上切割段

管道利用导链放在平台上而烟风道由于体积大需直接放到运转层平台上

集中后用吊车统一吊放到地面进行装车运输。

5、受热面管的拆除

受热面管部分包括省煤器、水冷系统、过热系统、再热器等受热面

管为锅炉拆除的重点部分为了保证拆除管子的完好性首先拆除清理掉

锅炉本体的外护板和保温材料以及炉子内部砌筑料在清理过程中不

能用重物敲击锤打受热面管以防变形。随着拆除随着清理现场。如粉尘

太大在必要时先用水淋湿然后再拆除清理运输。待保温及炉墙拆除后清

理干净根据图纸和现场确定原安装焊口位置并用记号笔按照图纸位号9 给予标记。从下面一层一层向上开始拆除在拆除过程中要注定以下几点

1大件物品的拆除需要的临时固定支撑架必须牢固导链必须两个

以上。且悬吊点结实牢固以保证切割后的稳定性。

2切割施工人员必须为熟练技工进行施工采用无齿锯或气割枪进

行切割工器具完好无损坏保证切割口整齐划一减少管子的损耗变短。

3小件如单根管拆除有2-3人配合逐根进行拆除的管子要

堆放整齐高处管子要捆扎统一用吊车运到地面。

6、锅筒、集箱的拆除

锅筒、集箱在与管道切割开后根据锅筒、集箱的重量、高度以及现

场施工场地选择相适宜的吊车直接进行吊卸固定在提前预制的稳定木

座上然后装车运输。

7、空气预热器的拆除

空气预热器如果为箱式结构则在拆除完外保温和护板后利用吊车进

行整体拆卸吊运到地面上进行运输。如果为散装式则要进行分解拆卸在

拆卸前要按一定顺序用记号笔进行标记然后按照标记顺序进行切割拆除。

8、顶板梁及其顶棚的拆除

该锅炉为悬吊式结构在拆除完锅炉上述设备部件后进行顶棚和顶板

梁的拆除顶棚可以解体拆除利用气割设备进行切割而顶板梁由于横

竖梁解体后存在体积大所以在拆卸过程中必须注意以下几点

1必须先拆附梁小梁然后再拆主梁。

2在切割每一道梁之前必须对该梁进行稳定加固特别是对附梁的

拆除加固检查无误后才能进行切割以确保设备和施工人员的安全。 10 3对切割完毕的梁用吊车进行运卸必须在吊卸前详细计算梁的重

量、吊点以及吊车角度和最小承受力核算无误后由专业起重工进行绑扎

指挥吊卸。

9、平台梯子的拆除

平台梯子由上到下依次拆除在拆除前要求必须做好标记按照图纸

的位号进行标记防止再利用时混用。平台梯子可以用吊车或者用导链进

行拆除。 九、土建拆除方案    由于锅炉运转层及锅炉构架为钢筋混凝土结构并且在电仪配件及附属配件

拆除完毕后拆除锅炉本体时需要起重机械就近作业以达到充分有效利

用机械和增加作业过程的安全系数所以钢筋混凝土结构就得根据拆除的顺序

及进度分批分区段进行因为是厂区内进行拆除作业结合布局和周围

厂房的状况经慎重研究分别根据不同的条件下拟采用以下几种爆破

拆除方案

1、控制爆破

按照施工安全、简便的原则严格合理设计和精心操作使爆破冲击

波、振动、破碎体控制在规定范围内保证邻近建筑物不受破坏。选择适

当的临空面多钻孔、少装药在允许量级的范围内安装药量、以达到

破散不抛、就近坍落爆上不爆下爆前不爆后的效果。

炮孔布设时最小抵抗线、炮孔排距、间距及孔深的确定相邻两排

炮孔间的排距近似采用与第一排炮孔的最小抵抗线。

炮孔的方向和分布形式按照柱、梁、板边界不同而不同一般分为11 垂直、水平和斜向三种。

柱爆破柱具有四个自由面使用单排孔炮孔布置在柱中央避开钢

筋成直线配置孔深为2/3柱厚孔距为2/3~~3/4柱厚柱体截面A的根

大于0.6m时布置双排孔孔距为柱宽排距为0.75-1.0为孔深。

墙爆破墙为三面临空炮孔沿墙方向布置打在墙中间。

梁、板浅孔控制爆破沿梁方向布孔一般孔深为梁高的2/3其中一

部分梁只需将其爆破切断则在切断部位表面布孔切割成能装运的一块

或一条。大面积的整体积板浅孔爆割成能装运的一些条块。

爆破时各道工序要认真仔细操作施爆指挥及操作人员分别负责责

任到人杜绝各种安全事故。

2、静态爆破

静态爆破是将铅镁等无几盐粉末状破碎剂用水调成流动状浆体直

接装入炮孔中经水化后产生巨大的膨胀压力将混凝土胀列破碎。其

特点是药型不受法规的限制。运输、保管、使用安全爆破无振动无噪

声、无烟尘、无飞石等公害。操作简便、容易掌握不需要堵炮孔和点炮

操作但同时也存在能量不如炸药爆破大钻孔较多破碎效果受气温影

响较大开裂时也不易控制的特点。

3、燃烧剂爆破

燃烧剂爆破又称近人爆破。是将二氧化锰、氧化铜等金属氧化物和金

属还原剂或再掺加少量硝铵炸药。按一定比例掺合加工成药包装炮孔中

用电阻通电引燃使其发生氧化还原和分解反应产生2000度以上的高温、

高压膨胀气体克服结构物的抗拉、抗剪强度而将混凝土破碎当出现胀12 裂遇空气后压力急聚下降可使混凝土不至飞散达到切割破碎的目的。

燃烧爆破的特点是音响小振动轻微、安全范围可至0-3m内而不伤人。

4、机械钻爆

机械钻爆是采用履带式凿岩钻车或风镐将钻头直接冲击旅转钻作用于

结构把混凝土松动破碎。钻爆的特点是机械施工操作简单、安全可靠、

无飞石、烟尘但是施工高度受机械高度的限制。

以上四种爆破拆除方法在施工过程中均配合人工随时切割结构的配

筋和垃圾的清除装运。

根据不同部位的结构特征和厂区的对拆除安全要求我们将根据现场

的实际情况在不同高度位置制订切实可行的分项工艺。经杨柳青电厂和鲁

北企业集团公司批准后实施。 十、施工进度计划见附页

十一 安全文明施工制度 在锅炉的拆除施工过程中必须严格做到安全文明施工执行劳动保护法规必须建立和健全一整套的安全文明管理制度这是做好安全文明生

产和劳动保护管理工作的重要条件。在建立各种安全文明管理制度的基础

上还要认真贯彻执行施工现场安全文明措施保证安全文明制度的落实。 一安全管理制度 1、安全生产责任制度

安全生产责任制度是保证施工生产的重要制度。从项目领导到生产

工人都应明确各自岗位的责任。各业务部门要在各自的业务范围内对

安全生产负责。 13 1各级领导在安全生产方面的责任

项目经理和主管生产的副经理

对项目的安全生产和劳动保护负总的责任。要认真贯彻安全生产方面

的方针、政策和规章制度研究解决安全生产中的问题组织安全生产检

查监督各级、各职能部门认真贯彻安全生产责任制做好安全生产管理

主持重大伤亡事故的调查处理。

总工程师或技术负责人

对项目安全生产和劳动保护方面的技术工作负全面的领导责任。在组

织编制施工组织设计时要同时编制相应的安全技术措施采用新技术、

新材料、新结构、新工艺、新设备时要制定相应的安全操作规程负责

审查改善工人劳动条件的技术措施项目认真解决施工生产中安全技术问

题对职工进行安全技术教育参加重大伤亡事故的调查分析提出技术

鉴定意见和改进措施。

施工队长

应对本项目的安全生产工作负具体领导责任。在组织施工时认真执行

安全生产的规章制度和上级的有关规定不违章指挥不强令工人冒险作

业发现违章作业现象要坚决制止在施工中要认真实施安全生产制度

并根据现场情况制定实施细则要经常检查施工现场及时消除事故隐患

经常对职工进行安全技术、安全纪律教育发生事故要及时上报认真分

析事故原因并提出改进措施加以落实。

班组长

教育并带领班组人员遵守安全生产规章制度学习安全操作规程按14 章作业每天上班前开好安全生产会认真执行安全交底对本班组作业

环境、机具设备经常检查发现问题及时处理发现班组成员思想或身体

状态反常应采取相应对策或调离危险作业部位如发生工伤或重大未遂

事故要立即上报。

2项目职工应自觉遵守安全生产规章制度不违章作业严格按照

下列安全施工要点去做。

1施工人员进入现场必须戴好安全帽并正确使用个人劳动保

护用品

2两米以上高空作业没有搭设跳板或平台时应系安全带

3高空作业时不准往上或往下抛扔工具、材料等物品

4非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备

5各种电动机械设备必须有可靠有效的安全接地和防雷装置

6爆破及吊卸区域内禁止非操作人员入内吊杆垂直下方严禁站人。

3职能部门在安全生产方面的责任

施工技术科

在组织施工生产时施工技术部门要认真贯彻施工组织设计中的安

全技术措施严格执行保证安全生产的规章制度和安全操作规程科学地

对施工现场进行规划和管理建立安全生产、文明施工的良好秩序。

工程科

要严格遵照安全生产的要求编制安全技术措施对于项目采用的新工

艺、新设备要认真编制安全技术操作规程。

机械设备科 15 要加强对设备的检查、保养、维修保证安全装置完备、灵敏、可靠

确保设备的正常、安全运转。

物资科

保证安全措施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应并能符合安

全生产的质量要求。

人力资源

1配合有关部门做好新工人、特种工种工人、调换工种工人的安全技

术培训、考核工作督促基层做好劳逸结合严格控制加班加点。

2定期对职工进行体检、定期监测尘毒作业点提出预防职业病和改

善劳动卫生条件的计划。

2、安全技术措施制度

各级施工技术、计划、机电等有关部门在编制施工生产计划或施工

方案的同时必须编制安全技术措施改善劳动条件防止伤亡事故预

防职业病和职业中毒还应纳入施工组织设计中以便层层落实一直落

实到人。

3、安全生产教育制度

各级领导、技术人员、专职安全人员以及普通工人都要接受相应的

安全生产教育对新工人、合同工进行施工前的安全教育包括安全技术

知识和考核采用新材料、新工艺、新设备和安全操作教育特殊工种必

须经过考试合格发给合格证后方能上岗操作。

4、安全生产检查制度

坚持经常和定期安全检查是及时发现事故隐患堵塞事故漏洞预16 防安全事故的重要措施。项目在施工生产中必须建立安全生产定期检查

制度。安全检查工作一般集团公司每半年一次公司项目部每月、队

每周一次班组每天一次安全检查应坚持以自查为主、互查为辅边查

边改的原则安全检查的主要内容有查思想、查制度、查纪律、查隐患

还要结合安全事故的规律结合季节特点重点查防触电、防高空坠落、

防物体打击等措施的落实。每次检查应有明确的目的和具体要求对检查

中发现的问题及时采取措施解决。

5、事故的处理报告制度

发生伤亡事故应认真吸取教训杜绝事故的再次发生。事故的处理

一定要坚持“三不放过”的原则对那些不遵守制度、违反纪律、工作失

职使国家财产和人民生产受到严重损失的必须给予纪律处分严重的

应追究刑事责任。事故发生后在深入调查的基础上写出事故调查报告

要找原因、总结教训、制订切实可行的防范措施并通告全体职工提出

书面报告上报有关部门审查备案。

6、现场施工安全管理制度

基本要求是按有关操作规程、施工工艺的要求办事掌握施工机械的

性能、操作规定做到安全作业。

7、施工队伍建点的安全管理

施工队伍建点时要制定安全措施加强安全教育随时注意驻地周

围的不安全因素及时加以解决。

8、开展群众性的安全生产活动把经常性的安全管理、安全教育、安

全检查、评比、总结、表彰结合起来并形成制度是广泛发动群众、实17 行专群结合、保障安全生产行之有效的好方法。

9、防护用品及食品安全管理制度

按照劳动保护的要求对从事施工操作必需的防护用品按规定及时发

放、调换对食品不符合卫生要求的要认真处理还要做好防暑降温等工

作。

10、建立安全值班制度

安全值班是一项具体而有效的制度。值班制度要规定值班人员要制

定值班岗位责任。值班人员要佩戴“安全值班员”标志对检查出的问题

要及时报告。

11、吊装安全措施

1所有起重机具必须以有关人员全面检查、清洗、加油。 确认合格

后方可使用。

2在正式吊装前吊装机具必须进行试吊。

3施工人员必须熟悉工机具的性能、操作规程和施工方案方可进行

施工操作。

4吊装前全面检查吊装准备情况确认无误后方可吊装。

5吊装时统一指挥分工明确操作人员应精力集中准确执行号令

各操作人员密切注意各受力点的情况发现问题及时向指挥部汇报。

6吊装机具需转动时指挥者明确、果断各风绳操作人员必须迅速、

准确执行口令保证协调统一均匀操作不得有过快过慢操作现象

风绳应先松后紧。

7吊装过程中严禁一切电焊作业。 18 8吊装时必须保证供电并配有经验的电工以保证吊装时电动吊

装机的正常运转。

9吊装时所有施工人员必须严格遵守操作规程非施工人员严禁进入

施工区域确保吊装工作安全顺利完成。 二文明管理制度 1、文明施工的基本标准是“一通、二无、三整齐、四清洁、五不漏”。

一通道路畅通。

二无无头无砖头、木材头、钢筋头、焊接头、电缆电线头、管子

头、钢材头无底无砂底、碎石底、灰底、砂浆底、垃圾废料底等。

三整齐拆除材料堆放整齐、设备、机具放置整齐。

四清洁施工现场清洁环境道路清洁现场办公室、休息室、库房

内外清洁。

五不漏不漏水不漏油不漏风不漏气不漏电。

2、施工现场在入口处设置工程示意牌内容包括工程名称、施工单

位、开工日期、计划竣工日期及施工质量安全负责人。

3、现场要有醒目的宣传标语、劳动保护标志、宣传教育栏。

4、各种机械设备上有安全警句和安全标志。

5、配电设施和闸刀必须全部设箱有门、锁、防雨措施护理齐全

一机一闸螺丝使用正确接地保护安全可靠。

6、现场的计量器具配备齐全注意保管。

7、现场库房的搭设应符合要求库内不进水、不渗水工具间整洁

帐物相符。 19 8、施工用电线路立杆架设要装瓷瓶线线分开不得脱皮裸露、粘

连、着地、乱拉乱接或与其他导电体接触。