目　录

第一章编制依据............................................................4

第二章工程概况..........................................................5

第一节工程总体情况...........................................5

第二节PEVCD概况..................................5

第三章施工准备.........................................................10

一、技术准备.............................................10

二、机械设备准备.....................................10

三、材料准备..............................................10

第四章模板设计.........................................................11

第一节相关技术参数........................................11

第二节高支模方案选择.....................................12

第三节Ⅲ区高支模材料选择..............................12

第五章模板施工工艺...........................................-16-

第一节工艺流程............................................-16-

第二节高支模安装工艺.................................-17-

一、模板安装的一般要求.....................-17-

二、模板安装要求...............................-17-

三、模板组拼........................................-18-

四、模板定位........................................-18-

五、模板的支设....................................-19-

六、楼板模板........................................-19-

七、梁模板支撑...................................-19-

八、特殊部位模板.....................................21

第三节高支模检查验收.....................................21

第四节高支模板拆除.........................................22

一、拆模时间............................................22

二、拆模顺序............................................23

三、拆模施工.............................................23

四、拆除支撑体系注意事项..............................................23

五、管理措施.............................................24

第六章质量保证措施.................................................24

第一节施工技术保障.........................................24

一、高支模地基基础必须硬化处理......................................... 24

二、支撑钢管技术、质量保证............................................ 24

三、进场模板质量标准.............................25

四、模板安装质量要求.......................................25

五、其他注意事项......................................27

六、脱模剂及模板堆放、维修................................................28

第二节梁模板高支撑架的构造和施工要求.........................................28

2

一、模板支架的构造要求.........................28

二、立杆步距的设计.................................28

三、剪刀撑的设计.................................28

四、顶部支撑点的设计.........................29

五、支撑架搭设的要求.........................29

六、施工使用的要求.............................29

第七章安全保证措施.................................................30

一、安全教育.............................................30

二、安全生产的具体措施.........................31

三、现场施工注意事项.............................31

四、各环节衔接注意事项......................... 32

五、四周邻边防护.....................................33

第八章高支模计算书.................................................35

第一节柱模板设置对拉螺栓计算书...........................................35

一、工程属性.............................................35

二、荷载组合.............................................35

三、面板验算.............................................35

四、小梁验算.............................................37

五、柱箍验算.............................................39

六、对拉螺栓验算.....................................42

第二节板模板扣件式计算书..........................43

一、工程属性.............................................43

二、荷载设计.............................................43

三、模板体系设计.....................................43

四、面板验算.............................................46

五、小梁验算.............................................47

六、主梁验算............................................48

七、立柱验算.............................................50

八、可调托座验算.....................................51

九、立柱地基基础验算.............................51

第三节450-1200梁模板扣件式计算书....................................51

一、工程属性.............................................51

二、荷载设计.............................................52

三、模板体系设计.....................................52

四、面板验算.............................................54

五、小梁验算.............................................55

六、主梁验算.............................................58

七、纵向水平钢管验算..............................62

八、立柱验算.............................................64

九、可调托座验算.....................................................................................................................64

十、立柱地基基础计算.............................64

3

第四节450×1200梁侧模板计算书.......................................65

一、工程属性.............................................65

二、荷载组合.............................................65

三、支撑体系设计.....................................65

四、面板验算.............................................66

五、小梁验算............................................67

六、主梁验算.............................................69

七、对拉螺栓验算.....................................71

第五节300-900梁模板扣件式计算书.....................................71

一、工程属性.............................................71

二、荷载设计.............................................72

三、模板体系设计.....................................72

四、面板验算.............................................74

五、小梁验算.............................................75

六、主梁验算............................................78

七、立柱验算............................................81

八、立柱地基基础计算.............................81

第六节300×900梁侧模板计算书..................................82

一、工程属性.............................................82

二、荷载组合............................................82

三、支撑体系设计.....................................82

四、面板验算............................................83

五、小梁验算.............................................84

六、主梁验算.............................................87

七、对拉螺栓验算.....................................89

第七节250-600梁模板扣件式计算书.........................................89

一、工程属性.............................................89

二、荷载设计.............................................89

三、模板体系设计.....................................90

四、面板验算.............................................................................................................................92

五、小梁验算.............................................93

六、主梁验算.............................................96

七、立柱验算.......................................100

八、立柱地基基础计算................................100

4

第一章编制依据1、技术标准及规范

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000

《工程建筑标准强制性条文》

《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社

《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社

《钢结构设计规范》GB50017-2003中国建筑工业出版社

《广东省建设工程施工安全评价管理办法》粤建管字2000145号

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社

《建筑施工脚手架实用手册含垂直运输设施》中国建筑工业出版社

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001中国建筑工业出版社

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。

《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》粤建监字1998027号

《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》建[2009]87号

《木结构设计规范》GB50005-2003

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

2、施工图纸

3、本工程特点、现场实际条件、自然环境

4、行业或地方颁布的有关现行施工规范、标准、规程、法规和图集

5、我公司ISO9001质量管理体系有关文件及我公司的人员、设备、技术能力和施工管理经验。

5

第二章工程概况第一节工程总体情况工程名称

广东汉能光伏有限公司600MW薄膜太阳能电池生产项目

生产厂房土建工程

建设单位广东汉能光伏有限公司

设计单位上海电子工程设计研究院有限公司

监理广州经济技术开发区建设监理有限公司

工程地点广东省河源市高新技术开发区

生产厂房2建筑总占地面积为38303.45㎡建筑面积为39171.67㎡檐口高度

为9.23m。长为344.0m宽为107.0m。跨度为30m×2+29m+9m×2;局部带偏跨6.0m。

柱距为8m。生产车间主要为单层门式轻钢结构形式局部为单层钢筋混凝土柱屋面为

钢梁+彩钢板。第二节PEVCD概况PEVCD位于生产厂房2的29-37轴3-1/C-3-G轴属于单层混凝土结构。

PEVCD长度为74米宽为64米高度为6.05-10.245米。面积约4750平方米。

柱高度边柱8.500m,9m偏跨柱顶标高为6.230m。按规范要求已属于超高支模

支模中最大梁为450×1200主梁300×900、350×1200次梁250×550、250×600。

线荷载均大于20kN/㎡。

板厚度为120mm.

施工现场为回填土已经进行夯实。现场地坪标高为地梁顶端-0.9米。

6

生产厂房2总体平面图阴影部分为PEVCD

7、PEVCD立面图
8

9第三章施工准备一、技术准备施工前应组织技术管理人员及施工班组熟悉图纸将图纸中的问题以书面形式报至

监理、业主及设计院请求解决。同时在熟悉图纸的基础上根据结构特点确定模板选型、

配模原则以及施工顺序等。绘制木模板配模图交至操作工人进行加工。木工工长应根据

施工图纸、施工规范及施工方案针对地下室外墙、内墙、柱、梁板、楼梯等不同部位进行

有针对性的技术交底技术交底重点突出施工工艺及操作方法尽量采用数字及图形说明

问题。二、机械设备准备本工程机械设备需用情况见下表

机械名称型号单位数量备注

圆锯M3Y-500/250台6

压刨MB104-1台2

电钻把4

刨床MQ423B台2

台锯台2三、材料准备根据配模原则考虑工程的损耗计算出本工程材料需用计划如下

名称型号数量备注

带止水片螺杆φ122600根@500×500

内墙螺杆φ12150根外套φ20塑料套管

钢管φ481000T3.0厚

木模版δ18mm12000m2

木枋50×10045m3

11

可调底座、顶托6000套

第四章模板设计第一节相关技术参数【梁模板扣件式】

新浇混凝土梁计算跨度(m)8-11.2结构层高(m)6.05-10.245

混凝土梁截面尺寸(mm)450×1200梁侧楼板厚度(mm)120

支撑方式

梁两侧有板

梁板立柱共用

(B)

支撑立柱钢管型号(mm)

Ф48×3

梁跨度方向立柱间距(mm)500梁两侧立柱间距(mm)1200

步距(mm)1500楼板立柱间距(mm)1000

梁左侧立柱距梁中心线距离

(mm)

600梁底增加立柱根数1

梁底增加立柱依次距梁左侧

立柱距离(mm)

600

梁底支撑小梁材料方木

面板材质覆面木胶合板面板厚度(mm)18

主梁材料钢管主梁材质规格(mm)Ф48×3

主梁一端悬挑长度(mm)250

第二节高支模方案选择本工程考虑到施工工期、质量和安全要求故在选择方案时应充分考虑以下几点

1、模板及其支架的结构设计力求做到结构要安全可靠造价经济合理。

2、在规定的条件下和规定的使用期限内能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时力求做到常见通用、可周转利用便于保养维修。

4、结构选型时力求做到受力明确构造措施到位升降搭拆方便便于检查验收

5、综合以上几点模板及模板支架的搭设还必须符合JCJ59-99检查标准要求要

符合省文明标化工地的有关标准。

6、结合以上模板及模板支架设计原则Ⅲ区高支模工程高支模模板选用915×1830×18

规格的胶合板,支撑钢管选用?48×3的钢管木枋采用50×95×2000方木。第三节Ⅲ区高支模材料选择按混凝土的要求进行模板设计在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下尽可

能提高表面光洁度阴阳角模板统一整齐。

1、梁模板

梁底采用横向50mm×95mm和纵向50mm×95mm方木支撑。承重架用φ48×3钢管

脚手架可调底座、可调托坐、φ48×3钢管水平连接等组成剪刀撑。

13

-14-

2、模板支架

板底采用50mm×95mm方木支撑承重架为钢管脚手架可调底座、可调托坐、剪刀

撑等组成φ48×3钢管做剪刀撑。

设计简图如下

模板设计平面图

-15-

模板设计剖面图(楼板长向)

模板设计剖面图(楼板宽向)

-16-

3、柱模

柱模竖向采用50mm×95mm方木支撑横向采用φ48×3双钢管间隔400。中间设

置对拉螺栓。

模板设计平面图模板设计立面图第五章模板施工工艺第一节工艺流程1、柱模施工流程图如下

2、梁、板模板施工流程图如下

-17-

第二节高支模安装工艺一、模板安装的一般要求竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前

要清除杂物焊接或修整模板的定位预埋件做好测量放线工作抹好模板下的找平砂浆。二、模板安装要求1墙、梁、板模板安装顺序及技术要点

①墙模板安装顺序

模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模

②技术要点

安装墙模前要对墙体接茬处凿毛用空压机清除墙体内的杂物做好测量放线工作。

为防止墙体模板根部出现漏浆"烂根"现象墙模安装前在底板上根据放线尺寸贴海绵条

做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。

2梁模板安装顺序及技术要点

①模板安装顺序

搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑)→按标高铺梁底模板→拉线找直

→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板

-18-

②技术要点

按设计要求起拱(跨度大于4m时起拱0.3)并注意梁的侧模包住底模下面龙

骨包仆侧模。

3楼板模板安装顺序及技术要点

①楼模板安装顺序

钢管脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板

内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序

②技术要点

楼板模板当采用单块就位时宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连

接然后向中央铺设按设计要求起拱(跨度大于4m时起拱0.2)起拱部位为中间

起拱四周不起拱。三、模板组拼模板组装要严格按照模板配板图尺寸拼装成整体模板在现场拼装时要控制好相邻

板面之间拼缝两板接头处要加设卡子以防漏浆拼装完成后用钢丝把模板和竖向钢管

绑扎牢固以保持模板的整体性。拼装的精度要求如下

1、两块模板之间拼缝≤1㎜

2、相邻模板之间高低差≤1㎜

3、模板平整度≤2㎜

4、模板平面尺寸偏差±3㎜四、模板定位当底板或顶板混凝土浇筑完毕并具有一定强度≥1.2MPa即用手按不松软、无痕

迹方可上人开始进行轴线投测。根据轴线位置放出墙柱截面位置尺寸线、模板500控

制线以便于梁、柱模板的安装和校正。当、柱混凝土浇筑完毕模板拆除以后开始引

测楼层500mm标高控制线并根据该500mm线将板底的控制线直接引测到、柱上。

首先根据楼面轴线测量地位点引测建筑物的主轴线的控制线并以该控制线为起点

引出每道、柱轴线根据轴线与施工图用墨线弹出模板的内线、边线以及外侧控制线施

工前三线必须到位以便于模板的安装和校正。

-19-

五、模板的支设支撑基底不得有积水、杂物并将施工缝表面浮浆剔除用水冲净。六、楼板模板1、楼板模板采用50mm×95mm方木做板底横向支撑采用双钢管48mm×3mm做板底纵

向支撑。钢管脚手架作为支撑系统采用梁底纵向支撑平行于钢管支撑

2、钢管支撑可调托座应根据支模板高度配置。调整模板支撑高度宜采用可调托座

不宜采用可调底座。

钢管支撑用于梁模板支撑时有钢管平行和垂直于梁轴线的两种布置方式。钢管支撑

垂直于粱轴线布置时钢管之间设置交叉支撑和水平加固杆架距根据为1m。钢管支撑

平行于梁轴线布置时在垂梁方向也应设置水平连杆。

钢管支撑用于楼板模板支撑时应按满堂脚手架构造要求设置水平加固杆剪刀撑。

架距和间距应根据搭设高度和施工荷载确定。七、梁模板支撑1、梁板模板支设

梁底摸、侧模、板模的配置要考虑压边顺序一般为梁侧模压梁底摸板模压梁侧模。

楼板模板采用散装散拆模板编号定位楼板上开洞的先在底板模上放出洞口线再在

底模上支设洞边模板并用木枋作内撑用以加固模板防止洞口模板在打混凝土发生偏

移。板底模的标高要严格控制模板拼接允许偏差控制在规范许可范围内。平台模板、梁

模板安毕后应留设清扫口以利于模板上杂物的清扫。

模板的支撑与加固采用满堂脚手架支撑脚手架的立杆间距1500mm横杆间距

1000mm扫地杆离地200mm双向隔二跨设置剪刀撑。

-20-

八、特殊部位模板1、柱、墙根部处理

为确保柱根部不烂根在安装模板时所有柱、墙根部均需加M7.5砂浆找平层以防

止混凝土浇筑时因漏浆而导致烂根。

2、梁墙接头处处理

要求模板接缝平整且缝隙小。所有模板体系在预制拼装时将模板刨边使边线平

直四角归方接缝平整梁底边、二次模板接头处和转角处均加垫双面胶以防止漏浆。

第三节高支模检查验收一、在高支模钢管支撑搭设过程中派专人进行跟踪严格按本施工方案垫行搭设

从搭设的选后顺序严格进行监控搭设过程中出现问题现场即时处理即时纠正以免

搭好后才发现问题被免返工现象保证一次性搭好就位。

二、高支模模板安装过程中严格控制模板拼装连接紧密严格按照模板施工质量与

安全施工规范垫行确保施工质量保证模板拼装几何尺寸符合施工图纸要求。

三、梁模、边模加固要牢固不能有松动现象检查时对梁模、边模的加固必须逐

一全数检查发现有松动现象立即进行整改。

四、对高支模钢管支撑的立杆纵横间距、步距横杆间距要严格按方案要求进行检查

不得过大只能小于或等于本方案中的搭设要求对扫地杆、水平拉杆与剪刀撑的的搭

设要按方案进行搭设不能随意搭设扫地杆、水平拉杆与立杆交叉部位必须用活动十

字连接扣连接牢固

五、高支模自检验收表结构形

式

框架结构层次位置一层高度10245m

梁断面

(m)

最大

0.45×1.2

13-15轴交

1/13-E~13-B轴

板厚(mm)最厚板120

设

计

情

况

梁跨度

(m)

8-11.2板跨度(m)8

专

项

构件名

称

截面尺寸

(mm)

支撑形式立杆间距(mm)节点措施立杆荷载剪刀撑

22

板120钢管满堂红1000×1500

用十活扣件

全部连接

293kN

每3米

搭设一道

450×1200

350

钢管满堂红

600+600×

1000

用十活扣件

全部连接

83kN

梁中部搭

设一道水

平剪刀撑

300×900钢管满堂红

600+600×

1000

用十活扣件

全部连接

188kN

250×60钢管满堂红1000×1000

用十活扣件

全部连接

25kN

方

案

施

工

措

施

梁

250×550钢管满堂红1000×1000

用十活扣件

全部连接

080kN

技术交

底

交底人接受人

自查意见

实

际

自

检

意

见

项目经

理

项目技术总工

项目安

全总监

验收意见

验收日期六、自检合格后再报现场监理组织相关单位进行验收并填写高支模验收表验收

人员必须签署验收结果意见需整改的地方要立即组织相关人员进行整改整改完毕复

检合格方能进入下一步工序施工。

第四节高支模板拆除一、拆模时间框架梁的不承重侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏方可

拆模同时应依同条件养护的试件强度根据跨度的不同而按下表按设计强度的百分

比要求的强度拆模。

底模拆除表

23

序号结构类型结构跨度M按设计强度百分率%

1板≤250

2梁>2≤870

3承重结构>8100

4悬臂梁≤270

5悬臂板>2100侧模拆除表序号

混凝土强度设计值平均硬化气温在25度时的拆除时间

1≤C3016小时

2>C3024小时本工程梁必须达到75%才能拆除。二、拆模顺序梁板模板的拆除顺序

梁侧模板→板模板→梁底模板→支柱或门架→分类→清场三、拆模施工A、梁板拆除先将支柱上可调支托松下使龙骨与模板分离并让龙骨降至水平拉杆上接着拆下全部边接模板的附件再用铁钎撬动模板使模板降下由龙骨支撑拿

下模板和龙骨然后拆除水平拉杆、交叉撑和支柱或门架。

B、梁、柱模在确保表面不受损坏时方可进行拆除。先拆除斜撑再拆除模板和对拉

螺栓及附件再用撬棍轻轻撬动模板使之与混凝土分离。

C、拆下的模板及时清理粘结物并分类堆放整齐拆下的构配件及时集中统一管理

并做相应的防护处理。

D、拆除模板时操作人员应站在安全的地方拆除跨度较大的梁下支顶时应先从

跨中开始分别向两端拆除。四、拆除支撑体系注意事项A、拆除前应全面检查支撑体系的扣件连接、支撑体系等是否符合安全要求。

B、拆除支撑应先清除其上的杂物及地面的障碍物。

24

C、拆除作业应由上而下逐层进行严禁上下同时作业。水平拉杆要跟随立杆或钢门

架逐层拆除。五、管理措施A、楼面顶架、模板安装前应对班组进行全面的技术安全交底对安装方法、搭设

安装顺序、技术标准、质量安全要求等做好详细的技术交底工作。

B、在支顶安装过程中应设置防倾覆的临时措施待其安装完毕且核正无误后才予

以固定。

C、在混凝土浇筑前必须经我部检验及现场监理人员检查合格后才能进行下步施工

必须支撑牢固、稳定不得有松动、跑模、超标准的变形下沉等现象。

第六章质量保证措施第一节施工技术保障一、高支模地基基础必须硬化处理1、地基基础地梁完成后进行土方回填回填过程中必须分层夯实每层夯实厚度不

得大于200mm直到设计完成面标高下200mm为止。

2、回填土上再铺填石粉100mm厚并进行夯实到设计完成面标高下100mm为止。

3、在石粉100mm厚上面浇筑C15素混凝土100厚。二、支撑钢管技术、质量保证一钢管搭设技术保证

(1)钢管与扣件进场前应经过检查挑选必须符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技

术规范》JGJ130-2001的要求所用扣件在使用前应再次清理次品、少配件的扣件不能用

于支撑搭设清理好的扣件使用前加油一次扣件一定要上紧不得松动。

(2)支撑搭设中严格按本方案进行搭设并进行自检;支撑体系搭设完毕后会同甲方、

监理对整个支撑进行验收检查验收合格后方可投入使用

(5)支撑体系的安全性是由钢管支撑的整体性和支撑结构完整性来保证的未经允许

严禁他人破坏支撑体系如擅自拆除支撑架各构件主节点处横、纵向水平杆、斜撑、剪

25

刀撑等。

二质量保证

(1)高支模支撑搭设操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

(2)技术人员在高支模支撑搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底并传达

至所有操作人员。

(3)高支模支撑搭设必须严格依据本方案中的技术参数进行搭设搭设时技术人员

必须在现场监督搭设情况保证搭设质量达到设计要求。

(4)高支模支撑搭设完备必须对单项作业进行检查验收发现不符合要求处必须

限时或立即整改。三、进场模板质量标准模板要求

1技术性能必须符合相关质量标准通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和

检测报告来检验。

2外观质量检查标准通过观察检验

任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不

大于0.001m2。每平方米污染面积不大于0.005m2

3规格尺寸标准

厚度检测方法用钢卷尺在距板边20mm处长短边分别测3点、1点取8点平均

值各测点与平均值差为偏差。长、宽检测方法用钢卷尺在距板边80mm处分别测量每

张板长、宽各2点取平均值。对角线差检测方法用钢卷尺测量两对角线之差。翘曲

度检测方法用钢直尺量对角线长度并用楔形塞尺或钢卷尺量钢直尺与板面间最

大弦高后者与前者的比值为翘曲度。四、模板安装质量要求必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002及相关规范要求。

即"模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性能可靠地承受浇筑混凝土的重

量、侧压力以及施工荷载"。

1主控项目

1安装现浇结构的上层模板及其支架时垫层面具有承受上层荷载的承载能力并铺

26

设垫板。

检查数量全数检查。

检验方法对照模板设计文件和施工技术方案观察。

2对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板其模板应按要求起拱。

检查数量按规范要求的检验批在同一检验批内对梁应抽查构件数量的10

且不应少于3件对板应按有代表性的自然间抽查10且不得小于3间。检验方

法水准仪或拉线、钢尺检查。

3固定在模板上的预埋件、预留孔洞均不得遗漏且应安装牢固其偏差应符合附规

定

检查数量按规范要求的检验批(对梁、柱应抽查构件数量的10且不应少于3

件对墙和板应按有代表性的自然间抽查10且不得小于3间)。

检验方法钢尺检查。

2现浇结构模板安装的偏差应符合规定。

检查数量按规范要求的检验批(对梁、柱应抽查构件数量的10且不应少于3

件对墙和板应按有代表性的自然间抽查10且不得小于3间)。现浇结构模板安装

允许偏差和检验方法见表1检验方法检查同条件养护试块强度试验值。检查轴线位

置时应沿纵、横两个方向量测并取其中的较大值。

4模板垂直度控制

1对模板垂直度严格控制在模板安装就位前必须对每一块模板线进行复测无

误后方可模板安装。

2模板拼装配合工长及质检员逐一检查模板垂直度确保垂直度不超过3mm平

整度不超过2mm

3模板就位前检查顶模棍位置、间距是否满足要求。

5顶板模板标高控制

在商铺柱上抄测标高控制点测量抄出混凝土柱、墙上的500线根据层高6300mm

及板厚沿墙周边弹出顶板模板的底标高线。

6模板的变形控制

1墙模支设前竖向梯子筋上焊接顶模棍墙厚每边减少1mm。

2浇筑混凝土时做分层尺竿并配好照明分层浇筑层高控制在500以内严

防振捣不实或过振使模板变形。

3门窗洞口处对称下混凝土

27

4模板支立后拉水平、竖向通线保证混凝土浇筑时易观察模板变形跑位

5浇筑前认真检查螺栓、顶撑及斜撑是否松动

6模板支立完毕后禁止模板与脚手架拉结。

7模板的拼缝、接头

模板拼缝、接头不密实时用塑料密封条堵塞钢模板如发生变形时及时修整。

8清扫口的留置

楼梯模板清扫口留在平台梁下口清扫口50×80洞以便用空压机清扫模内的杂物

清理干净后用木胶合板背订木方固定。

9跨度小于4m不考虑46m的板起拱10mm跨度大于6m的板起拱15mm。

10与安装配合

合模前与钢筋、水、电安装等工种协调配合合模通知书发放后方可合模。

11混凝土浇筑时所有墙板全长、全高拉通线边浇筑边校正墙板垂直度每

次浇筑时均派专人专职检查模板发现问题及时解决。

12为提高模板周转、安装效率事先按工程轴线位置、尺寸将模板编号以便

定位使用。拆除后的模板按编号整理、堆放。安装操作人员应采取定段、定编号负责制。五、其他注意事项在模板工程施工过程上中严格按照模板工程质量控制程序施工另外对于一些质

量通病制定预防措施防患于未然以保证模板工程的施工质量。严格执行交底制度

操作前必须有单项的施工方案和给施工队伍的书面形式的技术交底。

1胶合板选统一规格面板平整光洁、防水性能好的。

2进场木方先压刨平直统一尺寸并码放整齐木方下口要垫平。

3模板配板后四边弹线刨平以保证墙体、柱子、楼板阳角顺直。

4墙模板安装基层找平并粘贴海绵条模板下端与事先做好的定位基准靠紧

以保证模板位置正确和防止模板底部漏浆在外墙继续安装模板前要设置模板支撑垫

带并校正其平直。

5墙模板的对拉螺栓孔平直相对穿插螺栓不得斜拉硬顶。内墙穿墙螺栓套硬塑

料管塑料管长度比墙厚少23mm。

6门窗洞口模板制作尺寸要求准确校正阳角方正后加固固定对角用木条拉

上以防止变形。

7支柱所设的水平撑与剪刀撑按构造与整体稳定性布置。

28

六、脱模剂及模板堆放、维修1木胶合板选择水性脱模剂在安装前将脱膜剂刷上防止过早刷上后被雨水冲

洗掉。

2模板贮存时其上要有遮蔽其下垫有垫木。垫木间距要适当避免模板变形

或损伤。

3装卸模板时轻装轻卸严禁抛掷并防止碰撞损坏模板。周转模板分类清理、

堆放。

4拆下的模板如发现翘曲变形及时进行修理。破损的板面及时进行修补。第二节梁模板高支撑架的构造和施工要求除了要遵守《扣件架规范》的相关要求外还要考虑以下内容一、模板支架的构造要求a.梁板模板高支撑架可以根据设计荷载本工程采用单立杆

b.立杆之间必须按步距满设双向水平杆确保两方向足够的设计刚度

c.梁和楼板荷载相差较大时可以采用不同的立杆间距但只宜在一个方向变距、

而另一个方向不变。二、立杆步距的设计a.当架体构造荷载在立杆不同高度轴力变化不大时可以采用等步距设置

b.当中部有加强层或支架很高轴力沿高度分布变化较大可采用下小上大的变步

距设置但变化不要过多

c.高支撑架步距为1.5m。三、剪刀撑的设计a.沿支架四周外立面应满足立面满设剪刀撑

b.中部可根据需要并依构架框格的大小每隔10--15m设置。

29

四、顶部支撑点的设计a.最好在立杆顶部设置支托板其距离支架顶层横杆的高度不宜大于400mm

b.顶部支撑点位于顶层横杆时应靠近立杆且不宜大于200mm

c.支撑横杆与立杆的连接扣件应进行抗滑验算当设计荷载N≤12kN时可用双扣

件大于12kN时应用顶托方式。五、支撑架搭设的要求a.严格按照设计尺寸搭设立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置

b.确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求

c.确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的每个扣件的拧紧力矩都要控制在

45-60N.m钢管不能选用已经长期使用发生变形的

d.地基支座的设计要满足承载力的要求。六、施工使用的要求a.精心设计混凝土浇筑方案确保模板支架施工过程中均衡受载本工程采用由

中部向两边扩展的浇筑方式

b.严格控制实际施工荷载不超过设计荷载对出现的超过最大荷载要有相应的控

制措施钢筋等材料不能在支架上方堆放

c.浇筑过程中派人检查支架和支承情况发现下沉、松动和变形情况及时解决。1、梁板模板支撑采用MF1217型门架搭设满堂脚手架钢管立杆下端加设可调支座

梁、板底纵横向需加设一道水平杆以加强脚手架整体刚度。

2、模板安装步骤

引测柱、墙轴线控制线以此为起点引出每条轴线用水准仪把建筑物水平标高根据

实际需要引测到模板安装位置设置模板定位基线。

3、跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板模板应进行起拱起拱高度为跨度的

1/10003/1000。

4、模板支设前由工长根据施工方案对操作班组长进行详细技术交底并落实责任。

5、认真执行自检、互检、交接检“三检”制度认真执行公司质量管理条例对质

量优劣进行奖罚。

6、模板支设过程中木屑、杂物必须清理干净在顶板下口墙根部每段至少留二个

清扫口将杂物及时清扫后再封上避免产生质量事故。

7、各类模板制作须严格要求应经质量部门验收合格后方可投入使用模板支设完

后先进行自检其允许偏差必须符合要求凡不符合要求的应返工调整合格后方可报验。

8、模板验收重点控制刚度、垂直度、平整度和接缝特别应注意外围模板、楼梯间模

板等处轴线位置正确性。并检查水电预埋箱盒、预埋件位置及钢筋保护层厚度等。

第七章安全保证措施一、安全教育加强安全教育增强法制观念。

技术工要进行三级安全教育统一命题、统一考试、考试合格后方能上岗。

做好特殊工种的培训工作坚持持证上岗未持证人员坚决不能上岗工作。

坚持每周的安全例会制度,坚持经常性的安全活动制度并做记录。

在安排施工任务时必须进行专项、有针对性的全面安全交底履行签字手续。

认真执行安全操作规程严禁违章指挥违章作业违反劳动纪律。

31

二、安全生产的具体措施施工现场入口处及现场所有危险作业区域要挂安全生产宣传画、标语、安全危险标

提醒工人注意安全。

施工前需进行各工种的安全交底交底内容要有针对性不可泛泛而谈针对重点问

题提出重点可靠的防护措施。并明确责任人是谁。

任何人进入现场区域必须戴好安全帽不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚从事高空作业要

系好安全带。

特殊工种必需持证上岗严禁非正式特殊工种代替特殊工种作业电气焊操作前必需

办理当天的用火证并有安全防范措施。

加强现场临电管理经常检查配电设备的安全可靠性如有损坏及时更换除电工

之外的任何工种不准私自改接电线需用时应申请电工完成接线工作。

现场围护栏杆要严密稳固电缆线不允许直接敷设在栏杆上。夜间施工时基坑边缘

要有明显的标志和有足够的照明。

各种小型电动工具必需由专人进行操作使用保管。

现场照明灯具的架设高度要符合有关安全规程的要求不低于2.5m。夜间施工必须

有足够的照明设施。

加强安全教育落实安全责任严格实行安全奖罚制度。三、现场施工注意事项1、地面上的支模场地必须平整夯实并同时排除现场的不安全因素。

2、模板工程作业高度在2m以上时必须设置安全防护设施。

3、操作人员登高必须走人行梯道严禁利用模板支撑攀登上下不得在墙顶、独立

梁及其他高处狭窄而无防护的模板上行走。

4、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。

5、模板安装过程中不得间歇柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整

体后作业人员才允许离开。

6、组装立柱模板时四周必须设牢固支撑如柱模在6m以上应将几个柱模连成整

体。7、支设独立梁模应搭设临时操作平台不得站在柱模上操作和在梁底模上行走和立

侧模。

32

8、拆模作业时必须设警戒区严禁下方有人进入。拆模人员必须站在平稳牢固可

靠的地方保持自身平衡不得猛撬以防失稳坠落。

9、拆除模板等支撑材料必须边拆、边清、边运、边码垛高处拆下的材料严禁

抛掷。四、各环节衔接注意事项1拆模时操作人员必须挂好、系好安全带。

2支模前必须搭好相关脚手架见本工程脚手架方案及相关方案、相关安全操作

规程等。

3在拆墙模前不准将脚手架拆除用塔起重工配合拆除顶板模板前划定安全区

域和安全通道将非安全通道用钢管、安全网封闭挂"禁止通行"安全标志操作人员不

得在此区域必须在铺好跳板的操作架上操作。

4浇筑混凝土前必须检查支撑是否可靠、扣件是否松动。浇筑混凝土时必须由模

板支设班组设专人看模随时检查支撑是否变形、松动并组织及时恢复。经常检查支设

模板吊钩、斜支撑及平台连接处螺栓是否松动发现问题及时组织处理。

5木工机械必须严格使用倒顺开关和专用开关箱一次线不得超过3m外壳接保

护零线且绝缘良好。电锯和电刨必须接用漏电保护器锯片不得有裂纹使用前检查

使用中随时检查且电锯必须具备皮带防护罩、锯片防护罩、分料器和护手装置。使用

木工多用机械时严禁电锯和电刨同时使用使用木工机械严禁戴手套长度小于50cm或

厚度大于锯片半径的木料严禁使用电锯两人操作时相互配合不得硬拉硬拽机械停用

时断电加锁。

6钢模板堆放时使模板向下倾斜30°不得将模板堆放在施工层上防止模板

在风荷载下倾覆。

7大模板堆放场地要求硬化、平整、有围护阴阳角模架设小围护架放置。安装

就位后要采取防止触电保护措施将大模板加以串联并同避雷网接通防止漏电伤人。

8环保与文明施工

夜间22:006:00之间现场停止模板加工和其他模板作业。现场模板加工垃圾及时

清理并存放进指定垃圾站。做到工完场清。整个模板堆放场地与施工现场要达到整齐有

33

序、干净无污染、低噪声、低扬尘、低能耗的整体效果。五、四周邻边防护1、PEVCD四周设置设置护栏和安全警示带。

3、安全梯设置现场设置三个安全梯作为上下的安全通道。

34

35

第八章高支模计算书第一节柱模板设置对拉螺栓计算书一、工程属性新浇混凝土柱名称KZ650×700新浇混凝土柱长边边长(mm)700

新浇混凝土柱的计算高度(mm)11200新浇混凝土柱短边边长(mm)650二、荷载组合混凝土重力密度γc(kN/m3)

24新浇混凝土初凝时间t0(h)5.71

外加剂影响修正系数β1

1.2混凝土坍落度影响修正系数β21.15

混凝土浇筑速度V(m/h)1混凝土侧压力计算位置处至新浇

混凝土顶面总高度H(m)

11.2

倾倒混凝土时对垂直面模板荷

载标准值Q3k(kN/m2)

2新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4kmin[0.22γct0β1β2v1/2γcH]

min[0.22×24×5.71×1.2×1.15×11/224×11.2]min[41.61268.8]41.61kN/m2承载能力极限状态设计值S承0.9ma×[1.2G4k+1.4Q3k1.35G4k+1.4×0.7Q3k]0.9ma×[1.2×41.61+1.4×21.35×41.61+1.4×0.7×2]0.9ma×[52.73258.134]

0.9×58.13452.32kN/m2正常使用极限状态设计值S正G4k41.61kN/m2三、面板验算面板类型

覆面木胶合板面板厚度(mm)18

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

20面板弹性模量E(N/mm2)10000

柱长边小梁根数4柱短边小梁根数4

柱箍间距l1(mm)

400

36

模板设计平面图1、强度验算

最不利受力状态如下图按三等跨连续梁验算

37

静载线荷载q10.9×1.35bG4k0.9×1.35×0.4×41.6120.222kN/m

活载线荷载q20.9×1.4×0.7bQ3k0.9×1.4×0.7×0.4×20.706kN/m

Mma×-0.1q1l2-0.117q2l2-0.1×20.222×0.2332-0.117×0.706×0.2332

-0.115kN·m

σMma×/W0.115×106/(1/6×400×182)5.305N/mm2≤[f]20N/mm2满足要求

2、挠度验算

作用线荷载qbS正0.4×41.6116.644kN/m

ν0.677ql4/(100EI)

0.677×16.644×233.3334/(100×10000×(1/12×400×183))0.172mm≤[ν]l/400

233.333/4000.583mm

满足要求四、小梁验算小梁类型

矩形木楞小梁材质规格(mm)50×95

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24小梁截面抵抗矩W(cm3)75.208

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

15.444小梁弹性模量E(N/mm2)8415

最低处柱箍离楼面距离(mm)2001、强度验算

小梁上作用线荷载qbS承0.233×52.3212.208kN/m

38

小梁弯矩图(kN·m)

Mma×0.244kN·m

σMma×/W0.244×106/75.208×1033.246N/mm2≤[f]15.444N/mm2满足要求

2、挠度验算

小梁上作用线荷载qbS正0.233×41.619.709kN/m

面板变形图(mm)

ν0.114mm≤[ν]1.5mm

满足要求

39

五、柱箍验算规范中缺少相关计算说明仅供参考柱箍类型钢管柱箍合并根数2

柱箍材质规格(mm)Ф48×3.5柱箍截面惯性矩I(cm4)

12.19

柱箍截面抵抗矩W(cm3)

5.08柱箍抗弯强度设计值[f](N/mm2)205

柱箍弹性模量E(N/mm2)

206000

模板设计立面图

1、柱箍强度验算

长边柱箍计算简图

40

长边柱箍弯矩图(kN·m)

长边柱箍剪力图(kN)

M10.264kN·mN15.615kN

短边柱箍计算简图

41

短边柱箍弯矩图(kN·m)

短边柱箍剪力图(kN)

M20.251kN·mN25.683kN

M/Wn0.264×106/(5.08×103)52.042N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

2、柱箍挠度验算

长边柱箍计算简图

长边柱箍变形图(mm)

42

短边柱箍计算简图

短边柱箍变形图(mm)

ν10.062mm≤[ν]l/4001.158mm

ν20.053mm≤[ν]l/4001.095mm满足要求六、对拉螺栓验算对拉螺栓型号

M12轴向拉力设计值Nt

b(kN)

12.9

扣件类型3形26型扣件容许荷载(kN)26N5.683×2=11.365kN≤Nt

b12.9kN

满足要求

N5.683×2=11.365kN≤26kN

满足要求

43

第二节板模板扣件式计算书一、工程属性新浇混凝土楼板名称B2标高11.20m新浇混凝土楼板板厚(mm)120

新浇混凝土楼板边长L(m)2.5新浇混凝土楼板边宽B(m)2二、荷载设计当计算面板和小梁时的均布活荷载

(kN/m2)

2.5

当计算面板和小梁时的集中荷载(kN)2.5

当计算主梁时(kN/m2)

1.5

施工人员及设备荷载标准值Q1k

当计算支架立柱及其他支承结构构件时

(kN/m2)

1

面板0.04

面板及小梁0.3

楼板面板0.5

面板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)

面板及其支架0.75

新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)

24

钢筋自重标准值G3k(kN/m3)

1.1

模板支拆环境不考虑风荷载三、模板体系设计模板支架高度(m)

11.2

立柱纵向间距la(mm)

1000

立柱横向间距lb(mm)

1500

水平拉杆步距h(mm)1500

立柱布置在混凝土板域中的位置中心对称

44

立柱距混凝土板短边的距离(mm)250

立柱距混凝土板长边的距离(mm)250

主梁布置方向平行楼板长边

小梁间距(mm)250

小梁距混凝土板短边的距离(mm)125

小梁两端各悬挑长度(mm)250250设计简图如下

模板设计平面图

45

模板设计剖面图(楼板长向)

46

模板设计剖面图(楼板宽向)四、面板验算面板类型覆面竹胶合板面板厚度(mm)15

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

37面板弹性模量E(N/mm2)10584根据《规范》5.2.1"面板可按简支跨计算"的规定另据现实楼板面板应搁置在梁

侧模板上因此本例以简支梁取1m单位宽度计算。计算简图如下

Wbh2/6=1000×15×15/637500mm3Ibh3/12=1000×15×15×15/12281250mm41、强度验算

q10.9ma×[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k1.35(G1k+

(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9ma×[1.2×(0.04+(1.1+24)×0.12)+1.4×2.5

1.35×(0.04+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5]×1=6.446kN/m

q20.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.04×1=0.043kN/m

p0.9×1.3×Q1K=0.9×1.4×2.53.15kN

Mma×ma×[q1l2/8,q2l2/8+pl/4]=ma×[6.446×0.252/8

0.043×0.252/8+3.15×0.25/4]=0.197kN·mσMma×/W0.197×106/375005.259N/mm2≤[f]37N/mm2满足要求

2、挠度验算

q(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.04+(1.1+24)×0.12)×1=3.052kN/m

ν5ql4/(384EI)5×3.052×2504/(384×10584×281250)0.052mm≤[ν]

l/400250/4000.625mm

满足要求

47

五、小梁验算小梁类型方木小梁材料规格(mm)50×95

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

17.82小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.9

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350小梁截面抵抗矩W(cm3)75.21

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24因[B/lb]取整[2000/1500]取整1按简支梁计算又因小梁较大悬挑长度为250mm

因此需进行最不利组合计算简图如下

1、强度验算

q10.9ma×[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k

1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9×ma×[1.2×(0.3+(1.1+24)×0.12)+1.4

×2.51.35×(0.3+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5]×0.251.682kN/m

M1q1l2/81.682×1.52/80.473kN·m

q20.9×1.2×G1k×b=0.9×1.2×0.3×0.250.081kN/m

p0.9×1.4×Q1k=0.9×1.4×2.53.15kN/m

M2q2L2/8+pL/40.081×1.52/8+3.15×1.5/41.204kN·m

M3ma×[q1L12/2q2L12/2+pL1]=ma×[1.682×0.252/20.081×0.252/2+3.15×0.25]

0.79kN·m

Mma×ma×[M1M2M3]ma×[0.4731.2040.79]1.204kN·m

σMma×/W1.204×106/7521016.009N/mm2≤[f]17.82N/mm2

满足要求

48

2、抗剪验算

V10.5q1L0.5×1.682×1.51.261kN

V20.5q2L+0.5p0.5×0.081×1.5+0.5×3.151.636kN

V3ma×[q1L1q2L1+p]ma×[1.682×0.250.081×0.25+3.15]3.17kN

Vma×ma×[V1V2V3]ma×[1.2611.6363.17]3.17kN

τma×3Qma×/(2bh0)=3×3.17×1000/(2×95×50)1.001N/mm2≤[τ]1.9N/mm2

满足要求

3、挠度验算

q=(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.250.828kN/m

跨中νma×5qL4/(384EI)=5×0.828×15004/(384×9350×3572400)1.634mm≤[ν]

l/4001500/4003.75mm

悬臂端νma×qL4/(8EI)=0.828×2504/(8×9350×3572400)0.012mm≤[ν]l1/400

250/4000.625mm

满足要求六、主梁验算主梁类型

钢管主梁材料规格(mm)Ф48×3.5

可调托座内主梁根数2主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)125

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19主梁截面抵抗矩W(cm3)5.08因主梁2根合并则抗弯、抗剪、挠度验算荷载值取半。

1、小梁最大支座反力计算

Q1k1.5kN/m2

q10.9ma×[1.2(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4Q1k

1.35(G1k+(G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9ma×[1.2×(0.5+(1.1+24)×0.12)+1.4×1.5

1.35×(0.5+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×1.5]×0.251.421kN/m

q2(G1k+(G3k+G2k)×h)×b=(0.5+(1.1+24)×0.12)×0.25=0.878kN/m

49

承载能力极限状态

按简支梁Rma×0.5q1L0.5×1.421×1.51.066kN

按悬臂梁R1q1l=1.421×0.250.355kN

Rma×[Rma×R1]/20.533kN;

同理R'0.4kNR''0.4kN

正常使用极限状态

按简支梁Rma×0.5q2L0.5×0.878×1.50.658kN

按悬臂梁R1Rma×l=0.658×0.250.165kN

Rma×[Rma×R1]/20.329kN;

同理R'0.247kNR''0.247kN

2、抗弯验算

计算简图如下

主梁弯矩图(kN·m)

50

主梁剪力图(kN)

主梁变形图(mm)

σMma×/W0.25×106/508049.179N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

3、抗剪验算

τma×2Qma×/A=2×1.266×1000/4895.177N/mm2≤[τ]125N/mm2满足要求

4、挠度验算

跨中νma×=0.246mm≤[ν]=1000/400=2.5mm

悬挑段νma×0.096mm≤[ν]=125/400=0.312mm

满足要求七、立柱验算钢管类型

Ф48×3立柱截面面积A(mm2)424

51

立柱截面回转半径i(mm)15.9立柱截面抵抗矩W(cm3)4.49立柱抗压、弯强度设计值

[σ](N/mm2)

205λh/i1500/15.994.34≤[λ]150

满足要求

查表得φ0.673

σ=N/(φA)=0.9ma×[1.2×(0.75+(1.1+24)×0.12)+1.4×1,

1.35×(0.75+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×1]×1×1.5×1000/(0.673×424)=8.179×10

00/285.352=28.664N/mm2≤[σ]=205N/mm2满足要求八、可调托座验算可调托座承载力容许值[N](kN)

30按上节计算可知可调托座受力N8.179kN≤[N]30kN

满足要求九、立柱地基基础验算地基土类型

粘性土地基承载力设计值fak(kPa)

210

立柱垫木地基土承载力折减系

数mf

1

垫板底面面积A(m2)

0.04立柱底垫板的底面平均压力pN/(mfA)8.179/(1×0.04)204.481kPa≤fak

210kPa

满足要求第三节450-1200梁模板扣件式计算书一、工程属性新浇混凝土梁名称

KL1新浇混凝土梁计算跨度(m)10.5

混凝土梁截面尺寸(mm×mm)450×1200新浇混凝土结构层高(m)11.2

52

梁侧楼板厚度(mm)120二、荷载设计面板0.1

面板及小梁0.3

模板面板0.5

模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)

模板及其支架0.75

新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)

24

梁1.5

钢筋自重标准值G3k(kN/m3)

板1.1施工人员及设备荷载标准值Q1k

当计算支架立柱及其他支承结构构件时

(kN/m2)1振捣混凝土时产生的荷载标准值

Q2k(kN/m2)

对水平面模板取值2模板支拆环境不考虑风荷载三、模板体系设计新浇混凝土梁支撑方式

梁两侧有板梁板立柱共用(B)

梁跨度方向立柱间距la(mm)

500

梁两侧立柱间距lb(mm)

1200

步距h(mm)

1500

新浇混凝土楼板立柱间距l'

b(mm)

1000

混凝土梁居梁两侧立柱中的位置居中

梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)

600

梁底增加立柱根数

1

梁底增加立柱布置方式按梁两侧立柱间距均分

梁底增加立柱依次距梁左侧立柱距离(mm)

600

每跨距内梁底支撑小梁根数

4

53

梁底支撑主梁一端悬挑长度(mm)

250设计简图如下

平面图

54

立面图四、面板验算面板类型

覆面木胶合板面板厚度(mm)

18

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

20

面板弹性模量E(N/mm2)

10000按四等跨连续梁计算简图如下

Wbh2/6=450×18×18/624300mm3Ibh3/12=450×18×18×18/12218700mm4q10.9ma×[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k1.35(G1k+

(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9ma×[1.2×(0.1+(24+1.5)×1.2)+1.4×2

55

1.35×(0.1+(24+1.5)×1.2)+1.4×0.7×2]×0.4517.58kN/m

q1静0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×1.2]×0.4516.79kN/m

q1活0.9×1.4×0.7×Q2k×b0.9×1.4×0.7×2×0.450.79kN/m

q2[G1k+(G2k+G3k)×h]×b[0.1+(24+1.5)×1.2]×0.4513.82kN/m

1、抗弯验算

σMma×/Wma×[0.077×16.79×0.172+0.1×0.79×0.172

-0.107×16.79×0.172+0.121×0.79×0.172-0.071×16.79×0.172-0.107×0.79×0.172]×106/243001.95N/mm2≤[f]20N/mm2满足要求

2、挠度验算

νma×0.632q2l4/(100EI)0.632×13.82×1674/(100×10000×218700)0.03mm≤[ν]l/400

167/4000.42mm

满足要求

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

Rma×1.143q1静l+1.223q1活l1.143×16.79×0.17+1.223×0.79×0.173.37kN

标准值(正常使用极限状态)

R'ma×1.143q2l1.143×13.82×0.172.64kN五、小梁验算小梁类型

方木小梁材料规格(mm)

50×95

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

15.44

小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

1.78

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350

小梁截面抵抗矩W(cm3)

75.21

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24计算简图如下

56

承载能力极限状态

正常使用极限状态

承载能力极限状态

面板传递给小梁q13.37/0.457.48kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.170.04kN/m

梁左侧楼板传递给小梁荷载F1=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(0.6-0.45/2)/2×0.17+0.9×1.35×0.5

×(1.2-0.12)×0.170.29kN

梁右侧楼板传递给小梁荷载F2=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(1.2-0.6-0.45/2)/2×0.17+0.9×1.35

×0.5×(1.2-0.12)×0.170.29kN

正常使用极限状态

面板传递给小梁q12.64/0.455.86kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.170.04kN/m

梁左侧楼板传递给小梁荷载

F1=0.1+(24+1.1)×0.12×(0.6-0.45/2)/2×0.17+0.5×(1.2-0.12)×0.170.19kN

梁右侧楼板传递给小梁荷载

57

F2=0.1+(24+1.1)×0.12×(1.2-0.6-0.45/2)/2×0.17+0.5×(1.2-0.12)×0.170.19kN

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

σMma×/W0.18×106/752102.36N/mm2≤[f]15.44N/mm2满足要求

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

Vma×1.955kN

τma×3Vma×/(2bh0)=3×1.955×1000/(2×50×95)0.62N/mm2≤[τ]1.78N/mm2满足要求

58

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

νma×0.04mm≤[ν]l/400600/4001.5mm

满足要求

4、支座反力计算

承载能力极限状态

R10.19kNR23.91kNR30.19kN

正常使用极限状态

R10.14kNR22.92kNR30.14kN六、主梁验算主梁类型

钢管主梁材料规格(mm)Ф48×3.5

可调托座内主梁根数1主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)125

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19主梁截面抵抗矩W(cm3)5.08主梁自重忽略不计计算简图如下

59

主梁计算简图一

主梁计算简图二

由上节可知Rma×[R1R2R3]3.91kNR'ma×[R1

'R2'R3']2.92kN

1、抗弯验算

主梁弯矩图一(kN·m)

60

主梁弯矩图二(kN·m)

σMma×/W0.65×106/5080128.92N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

2、抗剪验算

主梁剪力图一(kN)

主梁剪力图二(kN)

Vma×6.75kN

τma×2Vma×/A=2×6.75×1000/48927.62N/mm2≤[τ]125N/mm2满足要求

61

3、挠度验算

主梁变形图一(mm)

主梁变形图二(mm)

νma×0.32mm≤[ν]l/400250/4000.62mm

满足要求

4、支座反力验算

承载能力极限状态

图一

立柱2R212.89kN同理可得

立柱1R10.63kN立柱3R30.63kN

图二

立柱2R23.91kN同理可得

立柱1R10.19kN立柱3R30.19kN

正常使用极限状态

图一

62

立柱2R29.63kN同理可得

立柱1R10.46kN立柱3R30.46kN

图二

立柱2R22.92kN同理可得

立柱1R10.14kN立柱3R30.14kN七、纵向水平钢管验算钢管类型

Ф48×3.5

钢管截面面积A(mm2)

489

钢管截面回转半径i(mm)

15.8

钢管弹性模量E(N/mm2)

206000

钢管截面惯性矩I(cm4)

12.19

钢管截面抵抗矩W(cm3)

5.08

钢管抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

125

钢管抗压、弯强度设计值

[σ](N/mm2)

215由小梁验算一节可知Rma×[R1R3]0.19kNR'ma×[R1'R3']0.14kN

1、抗弯验算

纵向水平钢管弯矩图(kN·m)

63

σMma×/W0.03×106/44905.77N/mm2≤[f]=205N/mm2满足要求

2、抗剪验算

纵向水平钢管剪力图(kN)

Vma×0.328kN

τma×2Vma×/A=2×0.328×1000/4241.55N/mm2≤[τ]170N/mm2满足要求

3、挠度验算

纵向水平钢管变形图(mm)

νma×0.01mm≤[ν]l/400500/4001.25mm

满足要求

4、扣件抗滑计算

Rma×20.63kN≤8kN

单扣件在扭矩达到4065N·m且无质量缺陷的情况下单扣件能满足要求

64

八、立柱验算钢管类型Ф48×3立柱截面面积A(mm2)424

回转半径i(mm)15.9立柱截面抵抗矩W(cm3)

4.49

抗压强度设计值f(N/mm2)

205λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150

长细比满足要求

查表得φ0.67

立柱最大受力Nma×[R'ma×2左+N边1Rma×1R'ma×2右+N边2]

ma×[0.63+0.9ma×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+0.6-0.45/2)/2×0.912.89

0.63+0.9ma×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+1.2+0.6-0.45/2)/2×0.9]12.89kN

fN/(φA)12.89×103/(0.67×424)45.17N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求九、可调托座验算可调托座承载力容许值[N](kN)

30由"主梁验算"一节计算可知可调托座最大受力NRma×12.89kN≤[N]30kN

满足要求十、立柱地基基础计算地基土类型

粘性土地基承载力设计值fak(kPa)140

立柱垫木地基土承载力折减系

数mf

1垫板底面面积A(m2)

0.4立柱底垫板的底面平均压力pN/(mfA)12.89/(1×0.4)32.22kPa≤fak140kPa

满足要求

65

第四节450×1200梁侧模板计算书一、工程属性新浇混凝梁名称450×1200混凝土梁截面尺寸(mm×mm)450×1200

梁板结构情况见下图楼板厚度(mm)120二、荷载组合混凝土重力密度γc(kN/m3)

24新浇混凝土初凝时间t0(h)3

外加剂影响修正系数β1

1.2混凝土坍落度影响修正系数β21.15

混凝土浇筑速度V(m/h)2.5混凝土侧压力计算位置处至新浇

混凝土顶面总高度H(m)

1.2

振捣混凝土时对垂直面面板荷

载标准值Q2k(kN/m2)

4新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4kmin[0.22γct0β1β2v1/2γcH]

min[0.22×24×3×1.2×1.15×2.51/224×1.2]min[34.5628.8]28.8kN/m2承载能力极限状态设计值S承0.9ma×[1.2G4k+1.4Q2k1.35G4k+1.4×0.7Q2k]0.9ma×[1.2×28.8+1.4×41.35×28.8+1.4×0.7×4]0.9ma×[40.1642.8]

0.9×42.838.52kN/m2正常使用极限状态设计值S正G4k28.8kN/m2三、支撑体系设计小梁布置方式

竖直向布置

小梁间距200

主梁合并根数2

主梁最大悬挑长度(mm)50

对拉螺栓水平向间距(mm)400

支撑距梁底距离依次为200700设计简图如下

66

模板设计剖面图四、面板验算面板类型

覆面竹胶合板面板厚度(mm)15

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

37面板弹性模量E(N/mm2)10584梁截面宽度取单位长度b1000mm。Wbh2/6=1000×152/637500mm3I

bh3/12=1000×153/12281250mm4。计算简图如下

1、抗弯验算

q1bS承1×38.5238.52kN/m

Mma×0.125q1l20.125×38.52×0.220.193kN·m

67

σMma×/W0.193×106/375005.136N/mm2≤[f]37N/mm2满足要求2、挠度验算

qbS正1×28.828.8kN/m

νma×5×28.8×2004/(384×10584×281250)=0.202mm≤200/400=0.5mm

满足要求

3、支座反力验算

承载能力极限状态

Rq1l=38.52×0.27.704kN

正常使用极限状态

R'q2l=28.8×0.25.76kN五、小梁验算小梁类型

方木小梁材料规格(mm)50×95

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.782

小梁截面抵抗矩W(cm3)

75.208小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)17.82

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24计算简图如下

68

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

q=7.704kN/m

σMma×/W0.556×106/752087.396N/mm2≤[f]17.82N/mm2满足要求

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

τma×3Vma×/(2bh)3×2.928×1000/(2×95×50)0.924N/mm2≤[τ]1.782N/mm2满足要求

69

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

q=5.76kN/m

νma×1.006mm≤500/400=1.25mm

满足要求

4、主梁所受支座反力计算

承载能力极限状态

Rma×5.658kN

正常使用极限状态

R'ma×=4.23kN六、主梁验算主梁类型

钢管主梁材料规格(mm)Ф48×3.5

主梁合并根数2主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)120

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19主梁截面抵抗矩W(cm3)5.08因主梁2根合并则抗弯、抗剪、挠度验算荷载值取半。

计算简图如下

70

1、抗弯验算

主梁弯矩图(kN·m)

q=2.829kN/m

σMma×/W0.255×106/508050.12N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

2、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

τma×2Qma×/A=2×3.466×1000/48914.174N/mm2≤[τ]120N/mm2

71

满足要求

3、挠度验算

主梁变形图(mm)

q=4.23kN/m

νma×0.16mm≤400/400=1mm

满足要求

4、最大支座反力计算

Rma×12.589kN七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型

M12轴向拉力设计值Nt

b(kN)

12.9可知对拉螺栓受力N0.95×12.58911.96kN≤Nt

b12.9kN

满足要求

第五节300-900梁模板扣件式计算书一、工程属性新浇混凝土梁名称

KL

新浇混凝土梁计算跨度(m)

7.5

混凝土梁截面尺寸(mm×mm)

300×900

新浇混凝土结构层高(m)

11.2

梁侧楼板厚度(mm)

120

72

二、荷载设计面板0.1

面板及小梁0.3

模板面板0.5

模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)

模板及其支架0.75

新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)

24

梁1.5

钢筋自重标准值G3k(kN/m3)

板1.1

施工人员及设备荷载标准值Q1k

当计算支架立柱及其他支承结构构件时

(kN/m2)

1

振捣混凝土时产生的荷载标准值

Q2k(kN/m2)

对水平面模板取值2

模板支拆环境不考虑风荷载三、模板体系设计新浇混凝土梁支撑方式

梁两侧有板梁板立柱共用(B)

梁跨度方向立柱间距la(mm)

500

梁两侧立柱间距lb(mm)

1200

步距h(mm)

1500

新浇混凝土楼板立柱间距l'

b(mm)

1000

混凝土梁居梁两侧立柱中的位置居中

梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)

600

梁底增加立柱根数

0

每跨距内梁底支撑小梁根数

4

梁底支撑主梁一端悬挑长度(mm)

250设计简图如下

73

平面图

74

立面图四、面板验算面板类型覆面木胶合板面板厚度(mm)

18

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

20

面板弹性模量E(N/mm2)

10000按四等跨连续梁计算简图如下

Wbh2/6=300×18×18/616200mm3Ibh3/12=300×18×18×18/12145800mm4q10.9ma×[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k1.35(G1k+

(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9ma×[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.9)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.5)×0.9)+1.4×0.7×2]×0.38.93kN/m

q1静0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×0.9]×0.38.4kN/m

q1活0.9×1.4×0.7×Q2k×b0.9×1.4×0.7×2×0.30.53kN/m

q2[G1k+(G2k+G3k)×h]×b[0.1+(24+1.5)×0.9]×0.36.92kN/m

1、抗弯验算

σMma×/Wma×[0.077×8.4×0.172+0.1×0.53×0.172

-0.107×8.4×0.172+0.121×0.53×0.172-0.071×8.4×0.172-0.107×0.53×0.172]×106/162001.44N/mm2≤[f]20N/mm2满足要求2、挠度验算

νma×0.632q2l4/(100EI)0.632×6.92×1674/(100×10000×145800)0.02mm≤[ν]l/400

167/4000.42mm

满足要求

3、支座反力计算

75

设计值(承载能力极限状态)

Rma×1.143q1静l+1.223q1活l1.143×8.4×0.17+1.223×0.53×0.171.71kN

标准值(正常使用极限状态)

R'ma×1.143q2l1.143×6.92×0.171.32kN五、小梁验算小梁类型

方木小梁材料规格(mm)

50×95

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

15.44

小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

1.78

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350

小梁截面抵抗矩W(cm3)

75.21

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24计算简图如下

承载能力极限状态

正常使用极限状态

承载能力极限状态

面板传递给小梁q11.71/0.35.71kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.170.04kN/m

76

梁左侧楼板传递给小梁荷载F1=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(0.6-0.3/2)/2×0.17+0.9×1.35×0.5×(0.9-0.12)×0.17

0.3kN

梁右侧楼板传递给小梁荷载F2=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(1.2-0.6-0.3/2)/2×0.17+0.9×1.35×0.5×(0.9-0.12)×0.17

0.3kN

正常使用极限状态

面板传递给小梁q11.32/0.34.4kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.170.04kN/m

梁左侧楼板传递给小梁荷载

F1=0.1+(24+1.1)×0.12×(0.6-0.3/2)/2×0.17+0.5×(0.9-0.12)×0.170.18kN

梁右侧楼板传递给小梁荷载

F2=0.1+(24+1.1)×0.12×(1.2-0.6-0.3/2)/2×0.17+0.5×(0.9-0.12)×0.170.18kN

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

σMma×/W0.69×106/752109.18N/mm2≤[f]15.44N/mm2满足要求

77

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

Vma×1.399kN

τma×3Vma×/(2bh0)=3×1.399×1000/(2×50×95)0.44N/mm2≤[τ]1.78N/mm2满足要求

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

νma×2mm≤[ν]l/4001200/4003mm

满足要求

4、支座反力计算

承载能力极限状态

R11.4kNR21.4kN

正常使用极限状态

R10.98kNR20.98kN

78

六、主梁验算主梁类型钢管主梁材料规格(mm)

Ф48×3.5

主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205

主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

125

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19

主梁截面抵抗矩W(cm3)

5.08主梁自重忽略不计计算简图如下

主梁计算简图一

主梁计算简图二

由上节可知Rma×[R1R2]1.4kNR'ma×[R1

'R2']0.98kN

79

1、抗弯验算

主梁弯矩图一(kN·m)

主梁弯矩图二(kN·m)

σMma×/W0.23×106/508046.16N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

2、抗剪验算

主梁剪力图一(kN)

80

主梁剪力图二(kN)

Vma×2.42kN

τma×2Vma×/A=2×2.42×1000/4899.89N/mm2≤[τ]125N/mm2满足要求

3、挠度验算

主梁变形图一(mm)

主梁变形图二(mm)

νma×0.11mm≤[ν]l/400250/4000.62mm

满足要求

81

4、扣件抗滑计算

R4.61kN≤8kN

单扣件在扭矩达到4065N·m且无质量缺陷的情况下单扣件能满足要求

同理可知右侧立柱扣件受力R4.61kN≤8kN

单扣件在扭矩达到4065N·m且无质量缺陷的情况下单扣件能满足要求七、立柱验算钢管类型

Ф48×3

立柱截面面积A(mm2)

424

回转半径i(mm)

15.9

立柱截面抵抗矩W(cm3)

4.49

抗压强度设计值f(N/mm2)

205λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150

长细比满足要求

查表得φ0.67

立柱最大受力Nma×[R1+N边1R2+N边2]

ma×[0+0.9ma×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+0.6-0.3/2)/2×0.9

4.61+0.9ma×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+1.2+0.6-0.3/2)/2×0.9]10.76kN

fN/(φA)10.76×103/(0.67×424)37.69N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求八、立柱地基基础计算地基土类型

素填土地基承载力设计值fak(kPa)

140

立柱垫木地基土承载力折减系

数mf

1

垫板底面面积A(m2)

0.4立柱底垫板的底面平均压力pN/(mfA)10.76/(1×0.4)26.89kPa≤fak140kPa

满足要求

82

第六节300×900梁侧模板计算书一、工程属性新浇混凝梁名称

300×900

混凝土梁截面尺寸(mm×mm)

300×900

梁板结构情况见下图楼板厚度(mm)

120二、荷载组合混凝土重力密度γc(kN/m3)

24

新浇混凝土初凝时间t0(h)

3

外加剂影响修正系数β1

1.2

混凝土坍落度影响修正系数β2

1.15

混凝土浇筑速度V(m/h)

2.5

混凝土侧压力计算位置处至新浇

混凝土顶面总高度H(m)

0.9

振捣混凝土时对垂直面面板荷

载标准值Q2k(kN/m2)

4新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4kmin[0.22γct0β1β2v1/2γcH]

min[0.22×24×3×1.2×1.15×2.51/224×0.9]min[34.5621.6]21.6kN/m2承载能力极限状态设计值S承0.9ma×[1.2G4k+1.4Q2k1.35G4k+1.4×0.7Q2k]0.9ma×[1.2×28.8+1.4×41.35×28.8+1.4×0.7×4]0.9ma×[40.1642.8]0.9×42.8

38.52kN/m2正常使用极限状态设计值S正G4k28.8kN/m2三、支撑体系设计小梁布置方式

竖直向布置

小梁间距

200

主梁合并根数

2

主梁最大悬挑长度(mm)

50

83

对拉螺栓水平向间距(mm)

400

支撑距梁底距离依次为0400设计简图如下

模板设计剖面图四、面板验算面板类型

覆面木胶合板面板厚度(mm)

18

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

20

面板弹性模量E(N/mm2)

10000梁截面宽度取单位长度b1000mm。Wbh2/6=1000×182/654000mm3I

bh3/12=1000×183/12486000mm4。计算简图如下

84

1、抗弯验算

q1bS承1×38.5238.52kN/m

Mma×0.125q1l20.125×38.52×0.220.193kN·m

σMma×/W0.193×106/540003.567N/mm2≤[f]20N/mm2满足要求

2、挠度验算

qbS正1×28.828.8kN/m

νma×5×28.8×2004/(384×10000×486000)=0.123mm≤200/400=0.5mm

满足要求

3、支座反力验算

承载能力极限状态

Rq1l=38.52×0.27.704kN

正常使用极限状态

R'q2l=28.8×0.25.76kN五、小梁验算小梁类型

方木小梁材料规格(mm)50×95

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)1.782

85

小梁截面抵抗矩W(cm3)75.208小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)17.82

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24计算简图如下

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

q=7.704kN/m

σMma×/W0.556×106/752087.396N/mm2≤[f]17.82N/mm2满足要求

86

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

τma×3Vma×/(2bh)3×2.931×1000/(2×95×50)0.926N/mm2≤[τ]

1.782N/mm2满足要求

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

q=5.76kN/m

νma×0.906mm≤400/400=1mm

满足要求

4、主梁所受支座反力计算

承载能力极限状态

Rma×5.859kN

87

正常使用极限状态

R'ma×=4.38kN六、主梁验算主梁类型

钢管主梁材料规格(mm)

Ф48×3.5

主梁合并根数

2

主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205

主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

120

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19

主梁截面抵抗矩W(cm3)

5.08因主梁2根合并则抗弯、抗剪、挠度验算荷载值取半。

计算简图如下

1、抗弯验算

主梁弯矩图(kN·m)

q=2.929kN/m

σMma×/W0.264×106/508051.892N/mm2≤[f]205N/mm2

88

满足要求

2、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

τma×2Qma×/A=2×3.588×1000/48914.675N/mm2≤[τ]120N/mm2满足要求

3、挠度验算

主梁变形图(mm)

q=4.38kN/m

νma×0.166mm≤400/400=1mm

满足要求

4、最大支座反力计算

Rma×13.034kN

89

七、对拉螺栓验算对拉螺栓类型M12

轴向拉力设计值Nt

b(kN)

12.9可知对拉螺栓受力N0.95×13.03412.382kN≤Nt

b12.9kN

满足要求第七节250-600梁模板扣件式计算书一、工程属性新浇混凝土梁名称

KL

新浇混凝土梁计算跨度(m)

7.8

混凝土梁截面尺寸(mm×mm)

250×600

新浇混凝土结构层高(m)

11.2

梁侧楼板厚度(mm)

120二、荷载设计面板

0.1

面板及小梁

0.3

模板面板

0.5

模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2)

模板及其支架

0.75

新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3)

24

梁

1.5

钢筋自重标准值G3k(kN/m3)

板

1.1

施工人员及设备荷载标准值Q1k

当计算支架立柱及其他支承结构构件时

(kN/m2)

1

振捣混凝土时产生的荷载标准值

Q2k(kN/m2)

对水平面模板取值

2

90

模板支拆环境不考虑风荷载三、模板体系设计新浇混凝土梁支撑方式梁两侧有板梁板立柱共用(B)

梁跨度方向立柱间距la(mm)

1000

梁两侧立柱间距lb(mm)

1200

步距h(mm)1500

新浇混凝土楼板立柱间距l'

b(mm)

1000

混凝土梁居梁两侧立柱中的位置居中

梁左侧立柱距梁中心线距离(mm)600

梁底增加立柱根数0

每跨距内梁底支撑小梁根数4

梁底支撑主梁一端悬挑长度(mm)400设计简图如下

91

平面图

92

立面图四、面板验算面板类型

覆面木胶合板面板厚度(mm)

18

面板抗弯强度设计值[f](N/mm2)

20

面板弹性模量E(N/mm2)

10000按四等跨连续梁计算简图如下

Wbh2/6=250×18×18/613500mm3Ibh3/12=250×18×18×18/12121500mm4

93

q10.9ma×[1.2(G1k+(G2k+G3k)×h)+1.4Q2k1.35(G1k+

(G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9ma×[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.5)×0.6)+1.4×0.7×2]×0.255.12kN/m

q1静0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b0.9×1.35×[0.1+(24+1.5)×0.6]×0.254.68kN/m

q1活0.9×1.4×0.7×Q2k×b0.9×1.4×0.7×2×0.250.44kN/m

q2[G1k+(G2k+G3k)×h]×b[0.1+(24+1.5)×0.6]×0.253.85kN/m

1、抗弯验算

σMma×/Wma×[0.077×4.68×0.332+0.1×0.44×0.332

-0.107×4.68×0.332+0.121×0.44×0.332-0.071×4.68×0.332-0.107×0.44×0.332]×106/13500

3.67N/mm2≤[f]20N/mm2满足要求2、挠度验算

νma×0.632q2l4/(100EI)0.632×3.85×3334/(100×10000×121500)0.25mm≤[ν]l/400

333/4000.83mm

满足要求

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

Rma×1.143q1静l+1.223q1活l1.143×4.68×0.33+1.223×0.44×0.331.96kN

标准值(正常使用极限状态)

R'ma×1.143q2l1.143×3.85×0.331.47kN五、小梁验算小梁类型

方木小梁材料规格(mm)

50×95

小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

15.44

小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

1.78

小梁弹性模量E(N/mm2)

9350

小梁截面抵抗矩W(cm3)

75.21

小梁截面惯性矩I(cm4)

357.24计算简图如下

94

承载能力极限状态

正常使用极限状态

承载能力极限状态

面板传递给小梁q11.96/0.257.84kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.330.08kN/m

梁左侧楼板传递给小梁荷载F1=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(0.6-0.25/2)/2×0.33+0.9×1.35×0.5×(0.6-0.12)×0.33

0.56kN

梁右侧楼板传递给小梁荷载F2=0.9×ma×[1.2×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×2

1.35×(0.1+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×2)]×(1.2-0.6-0.25/2)/2×0.33+0.9×1.35×0.5×(0.6-0.12)×0.

330.56kN

正常使用极限状态

面板传递给小梁q11.47/0.255.86kN/m

小梁自重q20.9×1.35×(0.3-0.1)×0.330.08kN/m

梁左侧楼板传递给小梁荷载

F1=0.1+(24+1.1)×0.12×(0.6-0.25/2)/2×0.33+0.5×(0.6-0.12)×0.330.33kN

95

梁右侧楼板传递给小梁荷载

F2=0.1+(24+1.1)×0.12×(1.2-0.6-0.25/2)/2×0.33+0.5×(0.6-0.12)×0.330.33kN

1、抗弯验算

小梁弯矩图(kN·m)

σMma×/W1.02×106/7521013.5N/mm2≤[f]15.44N/mm2满足要求

2、抗剪验算

小梁剪力图(kN)

Vma×2.013kN

τma×3Vma×/(2bh0)=3×2.013×1000/(2×50×95)0.64N/mm2≤[τ]1.78N/mm2满足要求

96

3、挠度验算

小梁变形图(mm)

νma×2.7mm≤[ν]l/4001200/4003mm

满足要求

4、支座反力计算

承载能力极限状态

R12.01kNR22.01kN

正常使用极限状态

R11.32kNR21.32kN六、主梁验算主梁类型

钢管主梁材料规格(mm)

Ф48×3.5

主梁弹性模量E(N/mm2)

206000

主梁抗弯强度设计值[f](N/mm2)

205

主梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2)

125

主梁截面惯性矩I(cm4)

12.19

主梁截面抵抗矩W(cm3)

5.08主梁自重忽略不计计算简图如下

97

主梁计算简图一

主梁计算简图二

由上节可知Rma×[R1R2]2.01kNR'ma×[R1

'R2']1.32kN

1、抗弯验算

主梁弯矩图一(kN·m)

98

主梁弯矩图二(kN·m)

σMma×/W0.67×106/5080131.36N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求

2、抗剪验算

主梁剪力图一(kN)

主梁剪力图二(kN)

Vma×3.45kN

τma×2Vma×/A=2×3.45×1000/48914.09N/mm2≤[τ]125N/mm2

99

满足要求

3、挠度验算

主梁变形图一(mm)

主梁变形图二(mm)

νma×0.95mm≤[ν]l/4001000/4002.5mm

满足要求

4、扣件抗滑计算

R6.81kN≤8kN

单扣件在扭矩达到4065N·m且无质量缺陷的情况下单扣件能满足要求

同理可知右侧立柱扣件受力R6.81kN≤8kN

单扣件在扭矩达到4065N·m且无质量缺陷的情况下单扣件能满足要求

100

七、立柱验算钢管类型

Ф48×3

立柱截面面积A(mm2)

424

回转半径i(mm)

15.9

立柱截面抵抗矩W(cm3)

4.49

抗压强度设计值f(N/mm2)

205λ=h/i=1500/15.9=94.34≤[λ]=150

长细比满足要求

查表得φ0.67

立柱最大受力Nma×[R1+N边1R2+N边2]

ma×[0+0.9ma×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.75+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+0.6-0.25/2)/2×0.9

6.81+0.9ma×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×1

1.35×(0.5+(24+1.1)×0.12)+1.4×0.7×1]×(1+1.2+0.6-0.25/2)/2×0.9]13.01kN

fN/(φA)13.01×103/(0.67×424)45.6N/mm2≤[f]205N/mm2满足要求八、立柱地基基础计算地基土类型

粘性土

地基承载力设计值fak(kPa)

140

立柱垫木地基土承载力折减系数mf

1

垫板底面面积A(m2)

0.4立柱底垫板的底面平均压力pN/(mfA)13.01/(1×0.4)32.53kPa≤fak140kPa

满足要求