临时用电专项安全施工方案

第 1 页 共 6 页

临电工程专项安全施工方案

工程概况：

工程名称:××二期D区2#、3#楼

建设单位:青岛××城建开发有限公司

监理单位:青岛××建设监理有限公司

设计单位:青岛××建筑设计院有限公司

施工单位:青岛××建设集团有限公司

地质勘察单位:青岛××工程有限公司 工程地点位于青岛市××区××路以西，××路以北，

路东侧

编制依据： 根据中华人民共和国城乡建设部JGJ46-2005《建筑施工现场临时用

电安全技术规范》。用电管理时临时用电安全技术规范的核心内容，

按施工现场临时用电平面图和接线系统图，施工现场临时用电设备在

5台及以上或者设备总容量在50KW以上者，应编制用电施工组织设

计。因此，本工程需要编写施工现场临时用电安全施工方案。

一、现场勘察

1、根据在建筑工程的施工组织设计和四个那个进度计划安排，总平

面布置图和拟定的临时用电平面图，确定所用机械设备的设置位置和

上级配电的层次及导线架设的位置部署等。

2、该工程为砖混结构，在电气设备中有防雷接地，基础处有防雷接

地体，为此和该接地体及××柱的钢筋，分别在删除（即总配电箱处，临时用电专项安全施工方案

第 2 页 共 6 页 中间和末尾处）做重复接地，每处的重复接地处基础××钢筋及防雷接

地体用电焊焊接，每处接地体通用接地电阻测试测量，测得的电阻值

均符合要求。

二、确定电源进线，总配电箱，分配电箱等处的位置及线路走向。

1、该工程施工现场临时总配电源，是由建设单位箱变中引出的埋设

线路，低压供电系统380/220电压引入施工单位总配电箱中。整个施

工现场按照上级配电内容形式布置。所有开关箱由专人负责，整个施

工现场有持证电工按时检查和不定期检查，以防发生触电伤害。

2、配电线路：建设单位送至总配电箱的一侧电源线为三相四线制，

380/220低压供电系统自总配电箱二次开始配电，严格按照三相五线

制系统施工，做到工作零线和保护零线严格分开，正常情况下，不带

电的金属外壳必须和保护零线相连接，工作零线仅作为220照明系统

和低压用电设备使用，保护零线导线的颜色应专门区分开来，采用绿

/黄双色线。

3、施工现场使用的配电箱，开关箱，对固定式的安装要求：箱体中

心距地面垂直距离为1.4-1.6m，手持式电动工具应采用移动式开关

箱，内装漏电保护器，配电箱，开关箱，进出线口一律设在箱体的下

部，并且要有防绝缘，损坏措施，整个施工现场采用耳机漏电保护措

施，在总配电箱，开关线内装有漏电保护器，使之具有分级分段保护

功能，有门有锁有防雨措施，箱内无杂物，购置漏电保护器及安装运

行及维修均应按规范规定。

4、从总配电箱至分配电箱的导线均为暗设，从分配电箱联系各开关临时用电专项安全施工方案

第 3 页 共 6 页 箱的导线一律暗设。

5、施工现场架空导线不得低于4米，机动车道与架空线路交叉高度

不低于6米。

6、详见施工现场临时用电平面布置图，（施工现场临时用电平面布置

图）

三、进行负荷计算

1、确定计算负荷按照下列临电系统图程序进行计算。

2、使用下列用电和照明设备

A、动力用电

1px分配电箱用电设备

塔吊         QTZ40    1台        功率 24.8kw

搅拌机       T350     1台         功率 5.5kw

楼层活动箱            1个 甲方引进的变压器

总配电箱ZPX

分配电箱1PX 分配电箱2PX

开关箱 开关箱 开关箱 开关箱 临时用电专项安全施工方案

第 4 页 共 6 页 2px

分配电箱用电设备

塔吊          QTZ40      一台      功率 24.8kw

电锯           一台        电动机功率5.5KW

电刨           一台        电动机功率5kw

交流弧焊机     一台        电动机功率21KW

钢筋切断机     一台        电动机功率3.5KW

卷扬机         一台        电动机功率3.5KW

钢筋弯曲机     一台        电动机功率3KW

楼层活动箱一个

照明用电箱一个

工地照明用电18kw

3、工地用电较大，导线截面的选择主要以导线的机械强度和容许电

流两个方面考虑，但应注意电压质量，电压控制在要求允许的5%范

围之内。

4、计算导线截面

计算程序按控制用电设备的末端环节开关箱开始，一次分配电箱至总

配电箱处（环境温度25℃以下）

1、塔吊QTZ315的电动机功率为21kw，塔吊QTZ40的电动机功率为

24.8kw，采用vv4×16+1×10电缆，按“电力加倍”算的电动机的额

定电流24.8×2=49.6kw，再按10下5选择导线截面，16mm2铜芯绝缘

线即16×5=80A，因此选择vv4×16+1×10电缆。

2、搅拌机采用导线为vv4×10+1×6。 临时用电专项安全施工方案

第 5 页 共 6 页 3、电焊机容量为每台为21kvA（一次测电源单相380v）按“单相380

电流两安半”21×2.5=53A，一次测额定工作电流，又按25、35、四

三界和考虑导线有保护层需要打八折即25×4×0.8=80A＞53A，满足

要求，故选用vv4×16+1×10电缆。

4、钢筋切断机、弯曲机、卷扬机等功率不超过5kw，采用vv4×6+1

×2.5能满足要求，故选择vv4×6+1×2.5导线。

5、电锯、电刨额定功率为5.5kw，按电力加倍，5.5×2=11kw，选择

导线vv4×10+1×6，即10×5=50A，考虑保护层打八折为40A＞11A，

满足要求，故选择导线vv4×10+1×6.

计算配电箱一次所需电源导线截面，计算各分配电箱一次所需电

源导线截面（见平面布置图）

a、1px分配电箱用电设备50kw计算，2px分配电箱按85kw计算，

取最大功率计算及按照电力加倍85×2=170A，选择导线截面为160

×2=320A＞170A，满足要求，故选用vv4×16+1×10电缆。

总配电箱处一次车电源有建设单位负责，现场临电安全技术交底

应按分部分项下达，内容详尽，交底人、接地人签字明确。

四、电器防火措施

1、要有过载、短路保护

2、根据负荷计算正确选择导线截面

3、按规定正确选择隔离开关和空气开关

4、配电箱和用电设备附近不得堆放易燃易爆物品，经常巡视运

行中的线路，使其绝缘良好 临时用电专项安全施工方案

第 6 页 共 6 页 5、现场配备专用防火器材、防火工具

五、安全技术措施

1、必须采用TN-S系统

2、合理配置漏电保护器，开关箱，且漏电保护器的漏电动作电

流不大于30mA，漏电动作时间小于0.1s，手持式电动工具的漏电保

护器的漏电动作电流不大于15mA，漏电动作时间不大于0.1s。

3、开关箱内采用一机一闸一保护。

4、外电防护安全操作距离、防护距离、防护措施，要符合规范

要求。

5、配电系统要安装正确，完好无损，牢固，接头绝缘良好，名

称分路标记，专人负责，配锁、清理杂物，检修要全面考虑。

6、要设三相五线制，要将动力电和照明电分开。

7、对各类用电人员进行安全基本知识的培训教育。