国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案

发电机定子更换施工方案

1、工程概况 国电霍州发电厂2×600MW机组工程1#机组安装一台东方电机股份有限公司生产

的QFSN-600-2-22F 型三相两极同步发电机采用水氢氢冷却方式励磁方式采用自并励

静止可控硅励磁系统。1#机组在整套启动后带负荷至430MW过程中突然发生定子接地

问题在我公司经外部检查排除外部原因后抽出发电机转子配合东电厂家进行定子内部

检查后发现定子铁芯硅钢片烧毁。经厂家业主最后确认需将定子整体拆除返厂处理。

发电机定子外形尺寸及重量如下8900mm×3820mm×3850mm吊耳距离2.81米吊耳长

约800mm

1Q3553-S定子重256t。本次工程施工任务是将定子拆除并更换。 2、作业范围 2.1拆除范围

2.1.1拆除发电机端盖、轴瓦、解低发对轮、抽转子。

2.1.2拆除发电机引线夹板、发电机引出线软连接、引出线过渡引线、引线连接板、保护

套管冷却管电流互感器、部分离相母线、发电机出线罩。

2.1.3拆除与发电机所有连接的氢油水管路。

2.1.

4拆除气密罩发电机端罩。

2.1.5拆除发电机相关热控测点及电缆、部分电缆槽盒。

2.1.

6拆除固定端山墙抗风桁架及山墙封闭开孔2000×2000二个。

2.1.7拆除发电机定子并运走。

2.2更换安装范围

2.2.1定子吊装、端罩组合找中心定子试验、定子就位找中心、气密罩安装出线罩安

装转子试验穿转子对轮连接。

2.2.2离相母线安装、电流互感器安装、引出线安装、手包绝缘安装、母线试验及相关电

气试验。

2.2.3氢油水管路安装。

2.2.4热控发电机定子引出线安装、敷设电缆及恢复接线等。

2.2.5恢复抗风桁架及山墙封闭。 3、编制依据 3.1《国电霍州发电厂上大压小2×600MW超临界空冷机组A标段施工组织设计》

3.2东方电机厂600MW汽轮发电机产品使用说明书 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 2 页 共 60 页      3.3东方电机厂600MW汽轮发电机技术数据汇总表

3.4东方电机厂600MW汽轮发电机安装图纸

3.5《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇DL5011——92

3.6电力部《火电施工质量检验及评定标准》汽机篇1998年版

3.7中国电力出版社《电力建设危险点分析及预控措施》

3.8《电力建设安全健康与环境管理工作规程》

3.9《电力建设安全工作规程》第一部分火力发电厂DL 5009.1——2002

3.10中国电力出版社《电力施工企业职工岗位技能培训教材——起重技术》

3.11《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2006年版

3.12中国电力出版社《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格》汽机分册

3.13《国电集团公司洁净化安装管理规定》

3.14《国电集团公司精细化安装管理规定》

3.15建设单位、监理单位、调试单位等提供的有关施工、进度、质量、安全、调试文件。  4、施工准备 4.1拆除前施工准备

4.1.1施工区域已合理划定并按划定区域规置、清理。

4.1.2施工现场水、电、路通并能满足使用要求厂房采暖已投用要求室内温度在5℃

以上。

4.1.3发电机氢油水管路已放空相关设备已断电并确认。

4.1.4发电机转子已抽出端罩已拆除相关氢油水管路已拆除相关热控电缆已拆除

电气出线罩已拆除。

4.1.5固定端抗风桁架已拆除山墙已开孔。

4.1.6定子提升装置设备全部到场对滑道梁焊缝、高强螺栓检验合格。并组合完毕调

试合格。

4.2定子更换前施工准备

4.2.1检查定子提升装置各系统正常施工用电正常。

4.2.2发电机定子运到现场并通过验收确定定子汽端、励端并做好醒目标识。

4.2.3检查发电机地脚螺栓完好复查台板顶面标高符合要求。

4.2.4核查各专业安装用设备及材料是否到齐。

4.2.5汽机房电源、照明设施齐全并能完全满足使用。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 3 页 共 60 页      4.2.6检查行车状态完好具备正常使用条件。

4.2技术准备

1施工技术人员及施工班组长认真熟悉制造厂的图纸及有关技术资料。

2会同项目部做好及现场测量工作编制切实可行的施工作业指导书。

3组织参与施工的所有人员认真学习施工方案、施工工艺、施工规范及安全防范措施

焊工、起重工、机械工等特殊工种必须做到持操作证上岗。

4施工前要作好技术交底和安全交底对将可能发生的安全、技术、质量等方面的问题进

行预先分析做出可靠的防范措施,并有施工人员签字记录。

4

.3施工人员准备

所有参加施工的人员必须经过三级安全培训,持有安全上岗证必须经体检合格作

业前接受专业知识培训了解整个施工过程掌握有一定的操作技能。

4.3.1成产定子更换指挥部

总 指 挥张占军

副总指挥马小震  王志坚  张建亮  樊建国  郑明俊  宋建太

下设专业组

机务专业组李峻   贺恩喜  宋杰奎

电气专业组王文珍

刘文霞

起重专业组张金胜  王开明

热控专业组杨全劳  刘文霞

土建专业组李军   赵广全

安全监察组李玉明  各专业安全员

质量监察组关俊   各专业质检员

机械调度  王贵贤

4.3.2劳动力组织

各专业负责人 6 各专业技术人

员

7

安全员 6 质检员 5

机务作业人员 50 电气作业人员 15

起重作业人员 30 焊接作业人员 5

土建作业人员 5 热控作业人员 10 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 4 页 共 60 页      架子工 5 管道作业人员 4

4.4施工工器具、材料、机械准备

4.4.1 定子吊装所需的工器具明细表

名称 规格 单位 数量 名称 规格 单位 数量

氧气、乙炔  套 1 倒链 10T 个 2

对讲机  部 4 道木  根 30

钢架管 Ф48 t 3 钢架板 3m 块 20

手锤 4磅 把 2 大锤 12磅 把 2

钢卷尺 50m 把 2 卷尺 5m 把 3

倒链 3T 个 4 倒链 5T 个 4

卡环 5T 个 4 钢丝绳 Ф24 对 1

钢丝绳  对 1 钢丝绳 Ф24 m 300

钢丝绳 Ф56 对 1 钢丝绳套 Ф80 对 2

单滑轮 10T 台 2 滑轮组 2×2 套 1

专用套筒  套 2 重型套筒 55 套 1

活扳手 12寸 把 2 活扳手 18寸 把 2

开口扳手 14-19 把 2 开口扳手自制

75 把 2

发电机拆除及安装所需工器具明细表

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 线坠 0.5kg 个 4

2 钢卷尺 50m 把 1

3 盒尺 3米、5米 把 各5

4 钢板尺  把 1

5 游标卡尺 300mm 把 2

6 百分表及表座  套 6

7 角尺  把 1

9 活扳手 10、12、15寸 把 各2

10 手锤 2.5磅、4磅 把 各4

11 大锤 16磅 把 1  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 5 页 共 60 页      12 尖錾  把 20

13 扁錾  把 10

14 氧气、乙炔工具  套 2

15 移动式电缆盘  个 2

16 角磨机 Φ150 台 10

17 直磨机  台 5

18 吸尘器  台 1 发电机内部清理

19 行灯变压器  台 1 发电机内部照明

20 起重索具   若干

21 手拉葫芦 3吨、5吨 台 各5

22 手拉葫芦 10吨 台 4

23 卡环 3吨、5吨 个 各4

24 卡环 20T 个 4

25 螺旋千斤顶 3T、5T 个 各4

26 液压千斤顶 200T 套 4

27 液压千斤顶 50T 套 2

28 发电机安装专用工具  套 1 东方电机厂提供

4.4.2 施工所需的机械明细表

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 汽机房行车 100/30T 台 1

2 提升装置 400t

台 1

3 液压推进装置 200t 套 1

4 平面磨床  台 1

5 台式砂轮机 Φ250(mm) 台 1

6 液压弯管机  台 1

7 砂轮切割机 Φ400型 台 1

8 磁力电钻 Φ32 台 1

9 打压泵 6Mpa 台 1 冷却器打压

10 轴流风机  台 2  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 6 页 共 60 页      11

逆变电焊机  台 5

12 汽车吊 50t 辆 1 设备二次搬运

13 板车 25t 辆 1 设备二次搬运

4.4.3 发电机拆安所需材料

序号 名称 规格 单位 数量 备注 1

钢丝 Φ0.7mm kg 5 拉中心

2 钢板 δ=10 mm m2

2 制作临时支承

3 槽钢 [10 m 50 临时加固、制作临时支承

4 防火帆布 5×6 块 2 临时封闭

5 塑料布  M2 1200

6 煤油  kg 200 设备清理

7 丙酮  瓶 10 设备清理

8 无水酒精  kg 60 设备清理

9 破布  kg 300 设备清理

10 白布  米 30

11 角磨片  箱 5

12 砂磨头  箱 1

13 氧气  瓶 50 气焊、气割

14 乙炔  瓶 25 气焊、气割

15 红丹粉  kg 2

16 石棉布  M2 200

17 胶皮  M2 1500

18 铅丝  kg 140

19 焊条  kg 500

20 钢板

11m×2.2m×

40mm

块 3

21

钢板 δ=30mm 米2

1.9×2.6

22

槽钢 20 米 70

23 棉纱   kg 50

24 行灯变  个 1

25 手灯36V  套 10 含灯泡

26 无纽扣连体衣服  套 5

27 软底绝缘鞋  双 5

28 分钢刀 把 5

29 木槌 把 5   国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 7 页 共 60 页      30 吊带 2T 4付

31 篷布 块 5

5工艺流程 5.1拆除艺流程

吊出下半端盖

施工准备

施工前的试验和检查 抽出

保护垫及滑板  转子从励端抽

出  拆除汽端轴瓦

励端上端盖及轴瓦拆除  拆除汽端上端盖  放低下端盖  穿保护垫及滑板

拆除氢气冷却器管路   拆除发电机地脚板

拆除端罩  下放出现罩

抽出氢气冷却器  气密罩割除  拆除氢油水管路  磨开出线罩接口

定子起吊

拆除离相线具备出线罩解体

拆除电流互感器  搭设承重平台

拆除发电机引线连接板   拆除引出线过渡引线

拆除软连接  转子从励端抽出

穿保护垫及滑板

拆除引线夹板  施工准备 滑道梁组合

大提升架组合安装   小提升架组合安装 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 8 页 共 60 页

5.2安装工艺流程

定子转向

定子滑移下放至 0米

定子吊装就位及端罩组合  定子冷却水管气密试验

转子穿装  定子初步找中心  空气间隙和磁力中心测量及调整  内端盖及导风圈装配  氢气冷却器装配  轴瓦间隙检查  汽—发联轴器找中心  风扇装配  发电机端盖封闭  发电机油密封及挡油盖装配  碳刷架及稳定轴承装配  转子相关试验  定子测温装置引出线恢复  离相母线恢复  电流互感器安装  发电机过渡引线安装  引线夹板安装  发电机引线包缠绝缘  定子转盘转向  定子滑移至基础  定子起吊  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 9 页 共 60 页

6施工措施工

6.1拆除施工措施

6.1.1抽转子措施

抽转子前先拆下定子气隙挡风板及转子风叶按编号保管。

将转子支撑工具装在下半端盖上在支撑工具与转子之间加衬垫使转子落在支撑工具上。

将滑板表面先用石蜡打底再涂上润滑剂预先测试一下看滑块在滑板上是否滑动自如

有无卡涩现象。

把转子滑板、保护板从励端穿入。

将转子本体滑块放置距离汽端定子铁芯端部至少350mm处缓慢的拉动手拉葫芦使转子

缓慢抽出。

当转子本体滑块距离励端铁芯端部350mm时可将转子励端稍稍降低将联轴器滑块放下

并注意不要将联轴器滑块掉在定子线圈端部上。

用吊绳在励端轴颈靠近外油挡处将转子吊起使转子基本保持水平,用临时垫木在励

端将转子撑起。

将吊绳导到转子中心处继续将转子缓慢抽出直至转子抽出到位。

将转子放在支撑架上。

吊住下半端盖将下半端盖螺栓松开吊出下半端盖。

6.1.2转子在吊装时的注意事项

转子在吊装过程磁极中心线处于垂直位置。

吊绳决不可挂在大、小护环处或滑环处小轴上也不准用作转子重量的支撑。

吊绳和转子接触处应加保护垫防止损伤转子表面整个转子表面应妥善保护以防擦伤

碰伤。

在将弧形滑板及转子抽出过程注意防止损伤铁芯及碰到线圈和绝缘水管。

定子铁芯两端阶梯形处约长200mm不允许承受转子重力。

转子抽出时其转子轴线、定子轴线、轴向牵引方向必须始终成一直线抽出过程中随时

注意防止转子滚动。 启动试运

发电机整套风压试验  引线刷绝缘漆  电气相关试验  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 10 页 共 60 页      6.1.3氢气冷却器的拆除见氢气冷却器装配图纸

1. 每个冷却器下端排气法兰接有排气管和排污管在排气管及排污管下端加有一阀门

用漏斗经排污管排入地沟如图1所示。冷却器拆除时应先将冷却器中的余水排放干净。

2.松开冷却器下部法兰拆除冷却器下部所有管路。

3.拆除冷却器上下部螺栓抽出冷却器。

6.1.4气密罩及管路拆除

1.割除发电机气密罩在割除气密罩时尽量避免割到端罩螺栓以免影响下道工序端罩的

拆除。

2.拆除二氧化碳、氢气管路法兰把需要割除的管路全部割除无需割除的管路全部固定

以免影响下步回装。

6.1.5出线罩拆除

1.利用砂轮机磨开发电机出现罩焊口用倒链把出现罩下方到固定位置。

2.下放出现罩时必须保护好发电机出现罩瓷瓶。

6.1.6端罩拆除

1.励端端罩和汽端端罩分别与定子中段拆开在基础板上布置三层方箱总高度约

1700mm将定子中段吊放到方箱上将汽、励端端罩与定子中段进行拆除端罩冷却器

冷却器进出水法兰

阀门

排气管

漏斗

排入地沟

图1

排气法兰 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 11 页 共 60 页      也用方箱支撑。拆除过程请参照示意图6-1-6-16-1-6-4。

图

6-1-6-1 定子 图6-1-6-2 汽端端罩

励端端罩

定子 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 12 页 共 60 页

图6-1-6-4 图

6-16-3 汽端端罩

励端端罩

定子

出线罩

励端端罩

基础

基础

出线罩

出线装配包装箱

出线套管

定子

基础板

汽端端罩

方箱 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 13 页 共 60 页      6.1.7电气拆除

1根据东电厂家要求使用木槌和扁铲将固定在引线上的夹板剃开。

2使用扁铲和木槌首先从引线侧面中心将引线软连接处绝缘材料剔开再逐步将所包缠

的绝缘材料剔除待软连接全部露出后用力矩扳手拆下软连接。

3同样使用扁铲和木槌将连接板处绝缘材料剔除后用倒链把渡引线固定牢固后用力

矩把螺丝松开逐步将过渡引线放在安全可靠的地方。

4检查冷却套管进出口有无异物用适量白布将冷却套管的进、出口处密封然后用吸尘

器把出线罩内部清理干净。

5用钢管搭设与电流互感器标高一样的平台。将做好标记电流互感器二次线逐一拆除然

后用倒链将电流互感器逐一拆除放在已搭设好的平台上。

6逐步将离相母线拆到具备定子与出线罩解体的位置。首先使用大型手动切割机将封母

扩相箱以及中性点箱连接焊口切开然后拆除哈佛金具将扩相内出线金具焊口切开。拆

开与中性点箱连接的母线还要切开与扩相箱连接的三根母线后用倒链挂好这两个箱子

后使用气割将其固定的钢架构支撑割除。调整倒链将两个箱子放置地面。

6.1.8定子的吊装

6.1.8.1大提升架安装

1主厂房1

-1轴与1-2轴间提升支架安装

2在1-1轴与1-2轴间检修间中心位置地面组合支架两侧支撑立柱、斜撑

3支架长侧平行1-2轴安装用行车起吊两侧支架放在钢垫板上用拖拉绳固定

4安装提升支架中间连接横梁螺栓全部紧固完后撤拖拉绳

5支架组装完成后检测支承架顶部的水平度和立柱的垂直度小于或等于5mm

6支架上部四周搭设0.8米宽平台走道和护栏便于施工。

6.1.8.2小提升装置组合安装

1在汽机平台组合提升装置两侧提升架立柱、斜撑。

2用汽机100/30t行车起吊提升架放在检修场地用拖拉绳固定。

3平台组合安装中间横梁撤拖拉绳。

4支承架组装完成后其总重26t检测提升支架的水平度和立柱的垂直度≦5mm。

5将上横梁和卷扬机组合后吊放到摆放好的道木上用花穿方式穿绕扁担钢丝绳。

6用汽机行车整体起吊上横梁、卷扬机(总重29t)安装到提升支架上部紧固螺栓。

7安装电源和控制盘安装液压系统进行整机调试。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 14 页 共 60 页      8提升装置上部搭设4.8米×6.5米平台和护栏便于施工。

9 将转盘放置在定子基础中心位置。

10 提升装置组合完毕后应进行负荷试验。

6.1.8.3 滑道梁组合摆放

两滑道梁内侧用槽钢做×连接防止侧倾。滑道梁共四根每侧两根两根总长25.5米。

先将四根铺设找平使其与转盘同一水平面然后将其整体吊开,待定子提升至最高点后

再将其放置提升支架上,然后将滑道梁与转盘焊接完好。滑道梁下方应支垫垫块。

6.1.8.4定子拆除至检修车间0m。

1定子拆除工作的机务、电气、仪表等部位全部拆除完毕后将定子提升装置放置定子上

方使定子和定子提升架中心一致。

2用提升装置将定子缓缓吊起待定子离开车台面1

-2mm左右停止吊装静止一段时间

仔细观察提升装置结构、机构、液压等情况如情况正常然后将定子缓慢提升至最高

再用行车将回转平台放置在定子下方然后缓慢落下定子。

3

用10t倒链将定子旋转90度。

4

将滑道梁连接在转盘上焊接牢固。然后将轨道放置在滑道梁上。

5 用液力推进器将定子推移至定子提升架中心位置

6然后使用行车将提升装置从定子位置放置在定子提升架上固定牢固

7穿绕钢丝绳将定子提升离开滑道梁。

8将滑道梁拆除移走然后将定子放置地面0m。 6.2安装施工措施 6.2.1定子起吊与就位

1定子运输到位后运输车辆退至提升架下。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 15 页 共 60 页

吊装示意图1

吊装示意图2

2用提升装置将其吊起离开车台200mm左右停止吊装观察提升装置结构、机构、液

压等情况如情况正常然后将定子缓慢提升至最高再用行车将剩余两根滑道梁分别就

位与安装好的滑道梁连接。然后缓慢落下定子。

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 16 页 共 60 页

吊装示意图3

吊装示意图4

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 17 页 共 60 页

吊装示意图5

3

固定好液力推进器滑动支腿与轨道连接完好。

4 将定子推移至就位位置注意观察轨道状态。

5

当定子行走至转盘后,然后停止移动并将滑道梁与转盘分离将滑道梁移走。

定子就位示意图6

6用10t倒链将转盘转动,当定子方向和就位方向一致时,停止转动。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 18 页 共 60 页

定子就位示意图7

定子就位示意图8

7然后使用行车将提升装置从组合场地整体起吊到就位位置。

8提升装置用钢丝绳套起吊定子拆除移走转盘定子就位。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 19 页 共 60 页

定子就位示意图9

定子就位示意图10 6.2.2定子吊装就位及端罩组合

发电机定子吊装见《发电机定子吊装作业指导书》。本机组需要将发电机定子中段垫

高进行定子中段与端罩的组合根据我公司发电机定子吊装方案需要在发电机基础上用

专用转盘将发电机定子旋转方向转盘高度能够满足定子中段与端罩组合要求。所以在转

盘上将发电机定子转正到安装方向后直接在转盘上进行发电机定子中段与端罩的组合

汽、励端端罩与定子中段组装完毕后用发电机液压提升装置的提升架将发电机定子

整体吊起移走专用转盘然后将定子落在基础台板上。具体组合过程如下

1. 用大功率吸尘器、毛刷和面粉清理定子中段和端罩确保无积灰和杂物。

2. 检查定子中段、端罩把合面的平整度和光洁度清理毛刺和凸起部分。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 20 页 共 60 页      3. 将定子汽励两端的测温元件引线固定在适当位置以便端罩与定子中段组装完后将引

线与端罩上的测温接线板进行连接。

4. 在汽、励端端罩与定子把合面上的鸽尾槽内嵌入密封橡皮条橡皮条接头切30°斜口

用粘接剂粘结。

5. 分别吊运汽、励两端端罩与定子中段进行组合打入定位销把紧螺栓检查合缝面

应接触紧密。

6. 用液压提升装置专用提升架将发电机定子整体吊起拆除专用转盘将发电机定子落

在台板上。

7. 用Φ6圆钢将端罩与定子中段的连接螺栓进行点焊固定。

8. 装焊定子中段与端面结合处的气密罩。单独对气密罩进行气密试验用压缩空气即

可刷肥皂水检查焊缝应无泄漏情况试验压力0.62Mpa。

9. 拆除励端“汇流管支撑架装配”。

10. 调整励端“汇流管支撑板”将支撑板把合到端罩相应孔上把紧所有螺钉并进行

点焊固定。

11. 配装焊励端汇流管上部的进水管、下部的排水管配装焊汽端汇流管上部的出水管、

下部的排水管并对焊缝进行着色探伤和气密试验气密试验时定子线圈、汇流管、

进出水管排水管整体进行。

12. 出线罩装配

1. 清理出线罩内部和端面确保内部清洁无异物。

2. 吊起出线罩将出线罩与励端端罩把合。安装时注意出线罩人孔门应对正汽轮机方向

另外出线罩把合面上的密封槽内不嵌密封条。

3. 出线罩把合后进行气密焊缝的封焊焊接时为防止变形应分段对称焊接。焊接完毕

后焊缝应进行着色检查。

6.2.3定子冷却水管气密试验 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 21 页 共 60 页      1. 制作一个工具法兰将氮气瓶与定子绕组进水口连接在法兰与氮气瓶之间装上一块

精密压力表和一个针型阀往定子内充入0.1 Mpa氮气对法兰连接处、压力表、阀

门进行检漏。

2. 漏点消除后继续往绕组内充入氮气当定子绕组水路压力上升到0.5Mpa时将压力

释放用排气阀。充气、放气重复10次。

3. 慢慢升压至0.7Mpa封闭针型阀脱开氮气。在该压力下放置24小时通过压力表

监视试验系统压力变化同时监视大气压力变化并测量定子绕组温度计算24小

时的氮气泄漏量。

4. 泄漏量允许值为28.3升/24小时。计算公式如下 )

24/(

24

)

273

'6.735

273

'6.735

(

760

293

1

11

0

00

0h

Tt

PP

t

PP

VL升

















V0—定子绕组水路容积500升

⊿T—试验连续进行的时间h

P0—初始氮气压力㎏/㎝2

P0’—初始大气压力㎜Hg

t0—初始定子绕组温度℃ P1—⊿T时间后氮气压力㎏/㎝2

P1’— ⊿T时间后大气压力㎜Hg

T1—⊿T时间后定子绕组温度℃ 5.2.8内端盖及导风圈装配

1. 清理内端盖安装面通过标记分清汽端和励端。

2. 将四半内端盖分别吊装就位然后将内端盖把合在一起。

3. 将内端盖与机座把合并打入定位销。

4. 将汽励端导风圈与内端盖把合并打入定位销定位。

6.2.4氢气冷却器装配

1. 冷却器外观检查应完好冷却器散热丝片内应无积灰和杂物。

2. 对冷却器进行水压试验试验要求试验压力1.2Mpa保压30min表压无变化各处

无渗漏。

3. 将冷却器挡风板及压板把合螺钉固定锁紧。

4. 将氢气冷却器清理干净根据出厂标记顺序依次穿入装配时压条应对号入座密封框、

压条、密封垫条之间装配时应涂抹密封胶。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 22 页 共 60 页      5. 单独接出每个冷却器的排汽管在排气管下端加截止阀用漏斗经排污管排入地沟。

6.2.5定子初步找中心

1. 下半端盖及轴承的预装

1. 端盖安装前应对安装面及密封槽进行清理检查接触面有无裂纹及毛边并用油石打

磨轴承润滑油孔及密封油孔应清理干净无杂物。

2. 分别将汽励端把合到安装位置用0.05㎜塞尺检查应塞不进。

3. 检查合格后打入定位销将其与机座正式把合。

2. 定子中心的初步调整

1. 用水准仪检查汽机低压缸中分面与发电机汽端端盖中分面的高度差确定机座底脚板

与基础板间调节垫片的厚度。

2. 顶起机座将调节垫片插入底脚板与基板之间。

3. 检查发电机与汽轮机的相对位置通过千斤顶调整定子位置使所需距离在固定值内

误差在1-2㎜。

4.

将直径0.5mm的钢丝穿过固定在发电机的平台上的中心标志与汽轮机轴承中心及发电

机轴承中心、定子铁心找中心钢丝悬挂重物为20kg。

5. 以轴瓦洼窝为基准初找中心通过千斤顶调整并测量汽、励端左、右偏差应不大于

0.5mm。

6.2.6转子穿装滑板法

1. 转子穿入前的检查

1. 起吊及放置转子时应确保其大齿处于竖直方向。

2. 检查转子轴颈、联轴器法兰面、集电环表面、护环表面应完好无损平衡块和平衡螺

钉应可靠锁紧。

3. 检查转子线圈绝缘电阻应合格测量其直流电阻及交流阻抗并作好记录。

4. 转子通风试验合格。

5. 检查转子联轴器内止口与B低压转子联轴器配合合格。

6. 再次检查定子内部无异物定子线圈表面无损伤。

7. 用大功率吸尘器仔细清理定子内部和转子表面的灰尘或杂物绝对禁止用压缩空气吹

扫。

8. 转子气隙挡风板试装合格后拆下。

2. 专用工具安装

1) 用专用连接块和保护垫将汽、励端下半端盖下沉以不妨碍转子的穿入。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 23 页 共 60 页      2) 在定子膛内铁芯表面铺好保护板在保护板上放置涂好石蜡的滑板。

3) 在定子端罩端面上安装好专用吊具。

4) 在转子励端端面上安装工具梁。

5) 在励端下半内端盖上装好保护半环。

6) 如果已经安装了转子匝间短路探测杆的话应将其退出到非工作位置。

3. 穿转子

1. 用专用吊带吊起转子并调平。

2. 起吊转子走动行车使转子中心和定子中心对正缓缓移动转子使转子从定子环端

穿入定子膛内。

3. 转子到达指定位置后将联轴器滑块放到定子铁芯和联轴器之间让联轴器滑块支撑

起转子汽端用方木临时支撑起转子励端。落下转子吊带。

4. 将吊带移到转子励端轴颈靠外油挡处将转子吊起取出临时方木。调节行车使转子保

持水平。

5. 用两个手拉葫芦从定子汽端左右两个吊攀处挂到转子励端工具梁上匀速拉动左、右

两侧手拉葫芦使转子缓慢前移。

6. 转子到达指定位置后暂停前移将转子励端稍稍抬起放入转子本体部位滑块放置

时注意方向可在滑块上预先拴好绳子以便监视转子移动时滑块是否跟着一起移动

也便于转子到位后取出滑块。转子本体滑块放好后下降转子使转子保持水平并使

转子重量转移到本体滑块上。

7. 继续匀速拉动左、右两侧手拉葫芦使转子缓慢前移将转子移动到汽、励两端都能

用专用吊具吊住时停止拉动转子当联轴器滑块从滑板上脱开后将其及时拿走注意

不能掉在汽端定子线圈上。

8. 用励端吊转子工具吊起转子励端拆除吊带。

9. 用汽端吊转子工具吊起转子汽端。

10. 将转子本体滑块、滑板、保护板从励端拖出。

11. 检查定子膛内干净、无杂物。

4. 装配汽、励端气隙挡风板装配时注意先装下半部分两块挡风板待下半端盖就位后

转子落在轴瓦上空气间隙检查合格后再装侧面和上部四块挡风板。

5. 下半端盖及轴承装配

1) 清理下半端盖与机座把合面在下半端盖密封槽两侧连续、均匀、薄薄地涂上一

层可赛新平面密封胶将下半端盖就位以端盖与机座的定位销定位穿入下半国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 24 页 共 60 页      端盖与机座把合的所有螺栓把紧。

2) 将转子支撑工具装在下半端盖上在支撑工具与转子之间加好衬垫。松开吊绳将

转子落在支撑工具上。

3) 通过支撑工具进行转子轴颈两侧找中左右偏差在0.05㎜以内。

4) 用汽轮机油润滑轴颈及轴承将下半轴承套及轴瓦装入端盖就位。

5) 松开转子支撑工具使转子落在轴承上。

6.2.6空气间隙和磁力中心测量及调整

1. 发电机空气间隙测量及调整

用厂供气隙测量工具分别从汽、励端上、下、左、右四个位置测量定子铁芯到转子铁

芯的距离要求分别从汽、励两端上、下、左、右四个位置测量应满足下列要求

如果偏差大则要通过改变轴瓦镶块垫片的厚度来调节但增减垫片后镶块外球面

与端盖轴承腔内球面应重新进行研磨使之接触紧密并达到调整的要求。

2. 发电机定子与转子轴向位置的确定

为了发电机在满负荷进运时消除转子轴系的轴向热膨胀的影响使满负荷时定子、

转子磁力中心重合应将定子及碳刷架和稳定轴承相对转子向励端方向预移一段距离具

体数值见表5.2.13。

表5.2.13 定子、碳刷架相对转子向励端方向预移距离 单位(mm)

发电机定子预留量 碳刷架预留量 稳定轴承预留量

△t + 5 △t +10 △t + 10

注△t为满负荷运行时汽轮机转子向发电机方向的轴向总膨胀量该值由汽轮机

厂提供。

通过用钢板尺测量定子边段铁心齿与转子护环外端面的距离来间接反映转子绕组中

心与定子铁芯中心的重合情况(两端在选择边段铁心齿的阶梯数时要保持一致)允许转子

与定子的磁力中心偏差-1.0mm0mm。磁力中心确定后将测量数值外引至汽、励两端轴

瓦处以方便后续工作中磁力中心的复查。

6.2.7轴瓦间隙检查

1) 轴瓦与轴颈侧面间隙测量调整轴瓦与轴颈间隙使轴瓦与轴颈相平行用相同国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 25 页 共 60 页      厚度的塞尺插入四个位置A、B、C、D,(插入深度约为25mm)其插入深度应

满足下列要求(如图5.2.14-1轴瓦与轴颈间隙图)

mm

DB

mmCA

mmDC

mmBA

10

10

10

10









图5.2.14-1轴瓦与轴颈间隙图

注轴瓦与轴颈之间两侧总间隙   汽端                  励端

2) 轴瓦与轴颈顶部间隙测量轴瓦与轴颈顶部间隙测量可通过压铅丝的方法进行

要求汽端 0.690.79mm  励端  0.640.74mm。

3) 轴瓦与轴瓦套的间隙检查见图5.2.14-2轴瓦与瓦套间隙图。

图5.2.14-2轴瓦与瓦套间隙图

1) 将汽端上半轴承套与轴承盖把合在轴承盖与端盖之间左右两侧加约0.30mm

厚的垫片位置A、D,在轴承上下半之间位置B、C和轴承套与轴瓦之间位

置E压铅丝检查。

2) 将励端上半轴承外套与轴承盖把合轴承内套与轴承外套把合在轴承盖与端盖

之间左右两侧加约0.30mm厚的垫片在轴承内套上下半之间和轴承内套与轴

瓦之间压铅丝检查。

3) 轴承套与轴瓦之间的间隙值△g=△E-△平要求值为0.040.10mm间隙。同时

记录△B-△平和△C-△平以作参考约为0.25㎜。

注△平为△B和△C的平均值

10

.0

038

.110.0

028

.1国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 26 页 共 60 页      6.2.8汽—发联轴器找中心

1. 找中心前的准备

1) 制作防止发电机转子轴向窜动和轴瓦转动的工具。

2) 找中心前检查联轴器径向及端面跳动不大于0.02mm。

3) 发电机找中心应在汽轮机中心确定后进行以汽轮机低压转子为基准与汽轮机

轴联轴器对正。

4) 找中心时发电机汽端联轴器与汽轮机B低压转子电机侧联轴器应按照制造厂标记

对正制造厂没有标记时应尽可能使两个联轴器跳动差相互抵消。

2. 联轴器找中心

1) 沿转子旋转方向盘动发电机和汽轮机B低压转子在0O、90O、180O、270O分别测

量联轴器端面偏差和圆周偏差。

2) 联轴器找中心要求按照汽轮机厂提供的轴系调整要求进行。

3) 联轴器中心调整完毕把紧地脚螺栓的螺母。

3. 定子定位键装配

1) 将机座定位键磨合后装入基础板与定子底脚板键槽中要求定位键与基础板的间

隙为00.03mm。装配时在键的表面涂上薄薄一层润滑脂插入键槽尾部用小

锤轻轻敲击使键刚好插入以保持接触良好拧紧固定螺栓并将定位块把合就位。

2) 将汽端、励端端盖定位座把合就位将定位键与定位槽进行装配加工键与键槽

间应留有0.03-0.05㎜间隙键研磨装配后拧紧螺栓。

6.2.9风扇装配

1. 检查风扇叶确保风扇叶无毛边及裂纹。

2. 风扇叶按汽端、励端及号码进行分类每一风扇叶和风扇叶把合螺栓上都标有号码。风

扇叶装配起始位置第1号风扇叶可定在外集电环转子引线所对转子大齿的正Y方向

汽励端相同其余风扇叶按号码顺序顺着发电机运行时转子旋转方向安装如果装

入有困难时可用塑料或木质榔头轻轻将其敲入。

3. 安装好上半部分风叶后转子盘动180度再安装下半部分风叶。

4. 调整风扇叶根部相互之间间隙要求基本均匀。

5. 检查导风圈与风叶之间间隙依次检查每个风叶与导风圈的间隙应在2.03.0mm范围

内。

6. 用25㎏·m力矩把紧风叶固定螺栓。

7. 对称折弯锁紧垫片锁定风扇把紧螺栓。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 27 页 共 60 页      8. 风扇装配完毕后将下侧导风环安装与下半端盖检查汽端与励端的配合标记。紧固螺

栓时扳手应用绳子系住小心勿将弹簧垫圈掉进发电机内。

6.2.10发电机端盖封闭

1) 检查定子内部各安装部件是否已固定好清理上半端盖安装表面及密封槽。

2) 将最上面两块导风环安装于上半端盖上在上半端盖密封槽两侧连续、均匀、薄

薄涂一层密封胶将上半端盖扣合在下半端盖上穿入所有把合螺栓但不能把紧。

3) 用吊车将转子吊起0.5㎜使转子与下半端盖脱开。

4) 用手拉葫芦将上半端盖错口部位汽端为安装密封座位置励端为安装过渡环位

置适当拉出使与下端盖无错口装入上、下半端盖结合面定位销把紧上下

半端盖结合面所有把合螺栓。

5) 把紧端盖与机座的把合螺栓。

6) 落下转子。

7) 复查上、下半端盖无错口。

6.2.11发电机油密封及挡油盖装配

1. 汽端油密封及挡油盖装配

1. 检查挡油盖及油梳不应有异物及毛刺存在不应有裂纹安装表面不应有毛刺钢

丝布应清洁无堵塞。

2. 在安装表面涂上适量密封胶。将下半挡油盖就位并带上与端盖把合的螺栓。将上半挡

油盖就位带上与上端盖把合的螺栓。把合并把紧上、下半结合面螺栓。然后调整挡

油盖与轴的间隙要求为

汽端上部1.301.45mm  两侧均为0.800.95mm   下部0.350.45mm

3. 挡油盖与轴的间隙调整完毕后把紧并锁定挡油盖与端盖的所有把合面螺栓将调节

螺钉拧到位并将调节螺钉处螺纹口部打洋冲防止螺栓退出。

2. 汽端油密封装配

1) 安装前的准备

1) 密封座、密封瓦在安装前应进行检查。密封座在上、下半把合的情况下结合面

应平整无错口进油孔及油槽应清洁畅通密封瓦应对号入座。

2) 将挡油块和挡油板安装于密封座上并打洋冲固定。

3) 把千分表指到轴顶部将支撑转子工具安装就位拧入左右两侧的顶起螺栓使轴

抬高0.350.40mm。如图5.2.18-1 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 28 页 共 60 页

图5.2.18-1

4) 将下半轴瓦及轴承套翻出翻下半轴承套时应保护轴颈以防止轴损伤。如图

5.2.18-2

图5.2.18-2

2) 密封瓦检查检查密封瓦与轴颈的间隙密封瓦分为8块氢侧4块空侧4块

每块都有配合标记。如图5.2.18-3所示用橡皮带束紧密封瓦将密封瓦套在测

量工具上组成整圆检查密封瓦块间结合面应无间隙和错口在图示位置B和C

处密封瓦与测量工具之间插入相同适当厚度的垫片以保证密封瓦与轴之间间隙测

量的准确性然后在位置D处间隙为0的情况下测量位置A处的间隙。然后根据

假轴直径、转子轴颈和间隙A算出密封瓦与转子轴颈的径向间隙值其值应满足

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 29 页 共 60 页

图5.2.18-3

3) 下半密封座安装

1) 将密封座与端盖把合面清理干净在轴颈上涂汽轮机油润滑将下半密封座吊起

放在轴上装上夹具如图5.2.18-4所示按箭头方向慢慢地转动密封座使其到

位拆除夹具把合密封座与端盖螺栓。

图5.2.18-4

2) 密封座装上后检查密封座及挡油板与轴的间隙应满足图5.2.18-5所示要求

e值为1.9㎜g值为9.5㎜上、下、左、右偏差在0.50mm内。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 30 页 共 60 页

图5.2.18-5

4) 密封瓦安装将弹簧分别装入上、下半密封座内就位将四瓣密封瓦对号入座

分别装入密封座内就位拧紧弹簧挂钩螺栓并打洋冲固定以防退出。

5) 上半密封座安装将上半密封座吊起就位打入密封座与端盖及上下半密封座的

定位销把紧各结合面的螺栓。

6) 密封座螺栓全部安装完毕后按要求用钢丝锁紧螺栓。

3. 励端内挡油盖安装

1) 检查挡油盖及油梳不应有异物及毛刺存在不应有裂纹。

2) 端盖、密封座、过渡环、外挡油盖上、内挡油盖上有标记的区域涂刷183聚酯晾

干铁红瓷漆。涂刷前将金属表面用丙酮清洗后在用酒精清洗一遍干燥后再涂

刷室温下晾干。

3) 在安装表面涂上适量的密封胶将下半挡油盖就位并带上与端盖的把合螺栓。将

上半挡油盖就位带上与端盖把合的螺栓。把合并把紧上、下半结合面的螺栓。

然后调整挡油盖与轴的间隙要求为

4) 励端上部1.151.30mm  两侧均为0.700.85mm  下部  0.300.40mm

4. 励端油密封装配

1) 安装前的准备与汽端油密封装配相同。

2) 密封瓦检查同汽端。

3) 下半密封座装配

a) 将过渡环下半与密封座下半把合并打入定位销。

b) 轴颈上涂汽轮机油润滑将下半密封座吊起放在轴上装上夹具缓缓转动

使其安装就位然后将过渡环与端盖把合。

c) 密封座装上后检查密封座及挡油板与轴的间隙符合设计要求。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 31 页 共 60 页      4) 密封瓦安装将弹簧分别装入上、下半密封座内就位将四瓣密封瓦对号入座

分别装入密封座内就位拧紧弹簧挂钩螺栓并打洋冲固定以防退出。

5) 上半密封座安装

a) 过渡环上半与密封座上半把合并打入定位销将上半密封座安装就位上半

过渡环与端盖把合打入定位销并将螺栓把紧。

b) 过渡环及密封座上、下半中分面定位销打入把紧螺栓。

6) 密封座螺栓全部安装完毕后按要求用钢丝锁紧螺栓。

7) 检查过渡环对密封座及端盖的绝缘电阻用1000V兆欧表测量应不低于1 MΩ,

并将过渡环绝缘电阻测量引线引出机外。

6.2.12碳刷架及稳定轴承安装

1. 碳刷架安装

1. 碳刷架、底架、引线在制造厂内已组装好现场安装时整体吊装就位。

2. 碳刷架就位前应先清理集电环表面除去表面的防锈油脂并用一保护板缠绕在集电

环上以免损伤集电环。

3. 碳刷架的轴向与径向位置的调整应通过底架的整体来实现轴向位置的确定应考虑转

子轴向膨胀量的影响。

4. 用500V摇表测量碳刷架对地绝缘电阻不得小于20KΩ。

5. 安装挡风环并调整挡风环与集电环风扇之间的间隙符合要求然后安装风扇罩。

2. 稳定轴承装配

1) 清理稳定轴承座底部焊缝涂白色粉笔灰做24小时煤油渗漏试验应无渗漏。

2) 稳定轴承及稳定轴在厂内已预装过现场安装时对号入座通过调节垫片调整稳

定轴承座中心高度。

3) 用百分表测量发电机转子端部平衡环、小轴法兰、小轴轴颈均不大于0.1㎜。

4) 检查并调整小轴轴与轴瓦间隙左右偏差为0-0.04㎜底部间隙为0.03-0.05㎜。

5) 轴瓦与轴颈相对位置的确定轴瓦与轴颈相对位置确定且调好间隙后用0.20mm

垫片垫高轴承座。

6) 在稳定轴处于自然下垂状态下用千斤顶将稳定轴抬高0.32㎜左右将下半轴瓦

安装到位。

7) 检查轴瓦平行度符合要求。

8) 装上半轴瓦检查轴颈与轴瓦间隙在0.2-0.275㎜(双边间隙)。

9) 用压铅丝法检查轴承盖与轴瓦顶部间隙在0.040.08mm之间。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 32 页 共 60 页      10) 安装轴瓦及轴承回油测温元件。

11) 挡油盖安装挡油盖与轴间隙要求下部间隙为0.030.08mm ;左右间隙均为

0.150.20mm ;上部间隙为0.300.35mm。

12) 稳定轴承安装完毕用1000V兆欧表检查以下部位绝缘电阻值均大于1MΩ。

1) 底板稳定轴承座与底架之间分别与稳定轴承座及底架之间

2) 节流孔板稳定轴承座进油口处分别与稳定轴承座及进油管法兰或进油管

之间

3) 中间法兰稳定轴承出油口处分别与稳定轴承座及回油管法兰或回油管之

间

13) 碳刷架及稳定轴承定位后底架与基础板同钻铰Φ20的销孔共2处打入定

位销定位。稳定轴承座与中间板中间板与底架之间同钻铰Φ16锥销孔绝缘销

共4处打入定位锥销。

6.2.13发电机整套风压试验

1.

密封胶的注入使用注胶枪向汽端、励端端盖注胶槽内注入密封胶。

2. 整套风压试验前的准备及检查

a) 密封油(润滑油)系统油循环已结束油质化验合格能够向密封瓦正常供油。

b) 发电机两侧密封瓦已正式安装。

c) 发电机外部气体系统管道已全部安装完毕所有管路都已经过吹扫管路内

清洁无杂物。

d) 发电机气体控制站内的安全门已按要求整定完毕。

e) 密封油压力控制站内的压差控制阀已按要求整定完毕能够保证为发电机密

封瓦所供应的密封油压力符合要求。

f) 发电机氢气系统内所有的表计、变送器、控制器已正式安装并通过校验能

够正常投用。

g) 发电机所有参与气密试验的设备安装区域均有足够的照明。

h) 发电机定子下方要搭设牢固可靠且符合安全及施工要求的脚手架。

i) 试验前确定油-氢压差阀、密封油泵、真空泵等的动作和运转均达到运行要求。

3. 施工步骤

参与气密试验的设备有气体控制站、发电机定子、冷凝式氢气干燥器、密封油扩大

槽、浮子油箱、发电机密封油控制装置、所有氢气及二氧化碳充排管路、机内氢压引压管、

回氢管、油水探测报警器等。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 33 页 共 60 页      为了缩短发电机整体风压试验的时间,保证机组能够按时整套启动我们先分别对气

体控制站氢气、二氧化碳等管路系统单独进行试验试验压力为0.414Mpa通过试验

我们可以及时发现并消除所有系统管路上的泄漏点。此项工作在所有外部气体管道安装完

毕后便可提前进行。

a) 对整个发电机气体系统管路进行检查保证管路上没有敞口的开孔同时按

照发电机氢气系统图上编号所示关闭有关阀门。

b) 向发电机内充压缩空气等到机内气体压力达到规定压力时启氢侧密封油泵

和空侧密封油泵在启动空侧密封油泵时要首先保证主机润滑油泵是开启的。

c) 继续向发电机内充压缩空气直到机内气体压力为0.1Mpa时关闭充气阀门。

d) 对发电机本体及外部气体管道进行检漏及时发现并消除漏点。

e) 待已经发现的漏点处理完毕后开启阀门继续对发电机充压缩空气直到机内

气体压力达到0.45Mpa时将阀门关闭。

f) 在0.45Mpa表压下记录24小时压力的变化情况每隔1小时记录一次

检查整个发电机定子及外部管路系统及时发现并消除漏点。

g) 在查漏时要重点检查发电机两侧端盖法兰结合面、轴密封处、管道法兰、仪

表接头、发电机端罩法兰结合处、励端出线箱法兰结合处、出线套管法兰结

合处等。

h) 试验合格后打开阀门进行排气排气时速度要缓慢当机内气体压力降到

0.1Mpa时停密封油泵并将气体管路上所有的阀门设置为运行状态发电机

整套风压试验结束。

i) 在整个试验过程中必须认真如实做好试验记录。

4. 发电机整套风压试验质量标准

1) 漏气量计算公式

L=VT0/P0×24/Δt×[(P1+B1)/( T1 273)-(P2+B2)/(T2273)]  1

L —气体泄漏量换算到给定状态P0=0.1Mpat0=20℃下的值。m3

T0—给定状态下大气绝对温度T0=273+ t0=293K。

P0—给定状态下大气绝对压力P0=0.1Mpa。

Δt—试验连续进行的时间小时h。

P1—试验开始时机内气体压力表压Mpa。

P2—试验结束时机内气体压力表压Mpa。 B1—试验开始时当地大气绝对压力Mpa。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 34 页 共 60 页      B2—试验结束时当地大气绝对压力Mpa

T1—试验开始时机内气体的平均温度℃

T2—试验结束时机内气体的平均温度℃ V—发电机的充气容积不包括氢气管道容积三段式机座结构为86m3 2) 计算溶解量当机内压力为3Kg/C㎡以上时按下式计算出气体容入密封油的溶

解量再求算出泄漏量

)

/(44.1

3

0day

mVqpQH

QH—溶解量

P—机内的绝对压力Kg/C㎡

q—氢侧密封油回油量L/min

V0—溶解率%与密封油温度有关参考制造厂提供的空气和氢

气在密封油中的溶解率表格

最终泄漏量L=L′-0.5 QHm3/day

L′—根据式1计算的泄漏量

3) 试验要求24小时的泄漏量L不大于1m3/day。

6.2.14电气安装措施

1待发电机和出线罩就位后首先复核套管中心与离相母线中心有无偏差确定无偏差后

逐步将离相母线恢复。

2按照设计顺序要求逐一将电流互感器安装完毕对二次线进行恢复。

3首先检查引线接触面有无毛刺等用酒精清理干净逐一将过渡引线、连接板和软连接

进行安装。然后用力矩按照要求逐一紧固使用扁铲将把止动垫圈剃到合适位置。

4经业主、监理验收后在厂家指导下进行引线包缠。

5手包绝缘干燥后再进行夹板安装和刷绝缘油漆。

6试验合格后经业主、监理验收进行封出线罩人孔门。

7定子膛内的清理以及检查和对相关设备的恢复。

6.2.15启动试运

1) 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比、转子线圈的绝缘电阻、定子绕组耐压试验、

转子耐压试验合格。

2) 氢气系统、密封油系统、定子冷却水系统调试合格。

冲转后检查发电机轴承轴振小于0.075㎜。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 35 页 共 60 页

7进度计划 发电机设备拆除工期安排

序

号 作业名称 工期天 开始日期 完成日期 备注

1 拆除前准备工作 3 2012.1.6 2012.1.8

1

松氢气冷却器法兰拆除冷却器所有

管路 2 2012.1.9 2012.1.10

2 拆除氢气冷却器 2 2012.1.11 2012.1.12

3

拆除氢气、二氧化碳、油、冷却水管

路 2 2012.1.12 2012.1.13

4 气密罩割开具备松螺栓条件 12 2012.1.29 2012.2.9

5 拆除发电机引线夹板 2 2012.1.9 2012.1.10

6 拆除发电机引出线软连接 4 2012.1.11 2012.1.14

7 拆除发电机引出线过渡引线 4 2012.1.15 2012.1.18

8 拆除发电机引线连接板 2 2012.1.19 2012.1.20

9 保护套管冷却管口 1 2012.1.21 2012.1.21

10 搭设脚手架平台 3 2012.1.22 2012.1.24

11 拆除电流互感器 2 2012.1.25 2012.1.26

12

拆除离相母线具备出线罩与定子解

体条件 5 2012.1.27 2012.1.31

13 打磨出现罩接口 15 2012.2.1 2012.2.15

14 下放发电机出现罩 5 2012.2.16 2012.2.21

15 拆除端罩螺栓及端罩汽端、励端 5 2012.2.22 2012.2.26

16 拆除发电机地脚板 5 2012.2.27 2012.3.3

17 定子提升装置拉运至现场 6 2012.1.10 2012.1.15

18 小提升架安装调试 8 2012.1.31 2012.2.7

19 大提升架和滑道梁组合 10 2012.2.8 2012.2.17

20 大提升架调试 3 2012.2.18 2012.2.20

21 吊卸发电机本体 3 2012.3.4 2012.3.6

22 总工期 59       国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 36 页 共 60 页       发电机设备回装工期安排 序号 工程内容 工期天 备注

1 发电机定子吊装就位 8

2 发电机定子冷却水管气密试验 3

3 发电机端盖预组合及轴瓦检查 2

4 发电机转子检查及电气试验 2

5 定子初步找中心 1

6 发电机穿转子 3

7 发电机空气间隙及磁力中心调整 3

8 汽-发联轴器找中心 5

9 汽发联轴器中心复测与修正 3

10 离相母线恢复 2

11 电流互感器安装 3

12 处理引线搭接面 1

13 发电机出线过渡引线安装 5

14 发电机引线包缠绝缘 3

15 引线夹板安装 2

16 发电机引线刷绝缘漆 2

17 拆除保护套管包装物及清理出线罩 1

18 拆除脚手架 2

19 配合电科院试验 5

20 恢复发电机测温装置 7

21 氢气冷却器检查安装 3   国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 37 页 共 60 页      22 发电机风挡间隙测量调整 2

23 发电机密封瓦座安装 4

24 发电机端盖封闭 2

25 汽-发联轴器连接 4

26 刷架及底座安装 2

27 集电环罩壳及风挡间隙调整 3

28 合计工期 56

8质量保证体系 8.1质量目标及参照标准

a) 一次验收合格率100%,优良率100%

b) 施工中要严格执行《电力建设施工及验收技术规范》和《火电质量检验、评

定标准》汽轮机组篇中发电机本体安装的相关标准

c) 施工必须遵照制造厂的有关规定及现场技术代表所提供的数据进行施工。 8.2质量保证措施

1) 做好开工前土建交接验收工作,对基础中心线、标高、螺栓间距等按图复查。

2) 施工人员在施工前应熟悉图纸资料,具体作业人员做好岗前安全与技能培训。

3) 有关施工人员、技术员要认真进行设备检验工作,并做好详细的检验记录。

4) 发电机安装项目,必须严格逐级验收。

5) 施工中必须使用检定合格的测量仪器。

6) 凡对查出的问题应填缺陷单并与质检部门联系待拿出缺陷处理方案后方可进

行现场处理对重大厂家缺陷应由厂家牵头进行处理。

7) 上道工序未达到要求前,下道工序不准开工。

8) 轴承座与轴承盖水平结合面紧螺栓后0.05mm塞尺塞不入紧力要满足厂家要求。

9) 端盖必须进行煤油渗漏试验,试验时煤油要到回油口上沿处,涂白粉24小时观察,

无渗漏为合格。

10) 所有允许有偏差的尺寸应尽量调整到接近设计尺寸。所有有上、下限的间隙如无

特别说明应取中。

11) 严格执行《验标》、《规范》、设计、图纸有不能确定的安装程序或规范应明确后

再进行施工。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 38 页 共 60 页      认真做好每一步施工的施工记录以备查看。

8.3强制性条文实施细则

8.3.1 施工前组织所有参与施工的人员认真学习《工程建设标准强制性条文》电力工程

部分2006年版相关内容并有学习培训记录。

以下内容摘自《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2006年版第一篇  火

力发电工程第3.2节施工及验收——汽轮机机组部分

3.2  汽轮机机组

《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》DL 5011-1992

1.1.2  汽轮发电机组的施工及验收工作必须以经批准的设计和设备制造厂的技术文件为

依据如需修改设备或变更以上文件规定必须具备一定的审批手续。

1.2.7  设备在安装前必须按本规范的规定对设备进行检查。如发现有损坏或质量缺陷

应及时通知有关单位共同检查。对于设备制造缺陷应联系制造厂研究处理。由于制造质

量问题致使安装质量达不到本篇规范的规定时应由施工单位、制造单位、建设或使用单

位共同协商另行确定安装质量标准后施工设备检查和缺陷处理应有记录和签证。

1.2.9  施工使用的重要材料均应有合格证和材质证件在查核中对其质量有怀疑时应

进行必要的检验鉴定。优质钢、合金钢、有色合金、高温高压焊接材料、润滑油脂、

抗燃液和保温材料等的性能必须符合设计规定和国家标准方准使用。

2.2.2  对基础应进行沉陷观测观测工作至少应配合下列工序进行

(1) 基础养护期满后此次测定值作为原始数据。

(2) 汽轮机全部汽缸就位和发电机定子就位前、后。

(3) 汽轮机和发电机二次浇灌混凝土前。

(4) 整套试运行后。

对于湿陷性黄土地区应适当增加测量次数。沉陷观测应使用精度为二级的仪器进行。

各次观测数据应记录在专用的记录簿上对沉陷观测点应妥善保护。

3.1.12  为隔绝发电机、励磁机轴电流的各项绝缘部件应光洁、无翘曲及缺陷厚度应均

匀并有良好的绝缘性能安装后一律用1000V绝缘电阻表测量其绝缘电阻应符合要求

一般应≥0.5MΩ。

3.3.1  进入定子内的工作人员应穿无钮扣、无口袋的专用工作服和不带钉子的软底工

作鞋对必须带入的物件应进行登记工作完毕应认真清点核对保证全数拿出。

在端盖敞开的情况下无人施工时应用苫布将定子妥善盖好防止灰尘或其他杂物国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 39 页 共 60 页      落入内部。

3.3.8  发电机定子的起吊就位工作应符合下列要求

(1) 定子起吊就位前必须有经过批准的技术方案和安全措施。

(2) 如起重机械超负荷起吊或采用辅助起吊设施时必须认真核算并对起吊设施各

部件进行周密的检查作必要的强度和性能试验所得结果均能满足起吊要求之后方可起

吊还应对与起吊有关的建筑结构进行试验必要时应进行加固。

3.5.5  发电机的轴瓦与轴肩、风扇与风挡等的轴向间隙值都应符合制造厂的规定保

证在满负荷条件下转子热胀时不发生摩擦。

3.5.8  发电机端盖的正式封闭应符合下列规定

(1) 端盖封闭前认真检查发电机内部应清洁无杂物各部件完好各配合间隙符合

要求。

有关电气和热工仪表的检查试验均应完毕并会同有关人员检查签证。

(3) 水氢氢冷发电机密封填料采用橡胶条时其断面尺寸应符合要求并有足够的弹

性和压缩量。

当采用胶质密封填料时应按制造厂规定的方法填充并注意以下两点

① 密封槽内应清理干净涂料应将沟槽填满然后紧好端盖垂直和水平结合面螺栓

② 加压填充密封料时应从上部的填充孔开始待下一个相邻的孔冒出填料后用

丝堵堵死上一个孔并在下一个孔继续加压填充直至全部沟槽充满。

3.8.5  水氢氢冷发电机的冷却水系统安装完毕必须经水冲洗合格后才能投入运行。

8.3.2 根据本工程特点按照山西省电力建设工程质量监督中心站主编的《火力发电工程

建设标准强制性条文执行表格》汽机分册中国电力出版社编制本专业强制性条文执

行计划。

8.3.3 施工中根据编制的强制性条文执行计划认真填写相关强制性条文执行记录表

由各责任单位签字后存档。 8.4洁净化施工管理

为确保发电机有良好的安装环境提高发电机的安装质量和绝缘水平施工中要认真

执行《A标段发电机洁净化安装措施》加强洁净化施工管理

1. 对建筑工程要求

1. 屋顶、楼板施工结束无渗漏现象。现场模板、杂物已清理。

2. 基础混凝土达到安装的强度要求。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 40 页 共 60 页      3. 二次灌浆、抹面施工应仔细若有水泥砂浆污染设备外壳时应及时清洗干净。

2. 设备运输保管阶段

1. 在具备发电机定子吊装条件发电机进入汽机房后应使发电机放置环境保持清洁、

干燥并置于承载能力满足要求的枕木上。同理发电机其它相关设备进入厂房后也应

满足以上条件。

2. 当条件不允许时可就地保管但应有防火、防潮、防尘、保温及防止小动物进入等

措施。

3. 各设备包装应完整、无碰撞痕迹铁芯、转子表面及轴颈的保护完整、无损伤和锈蚀

现象。

4. 发电机定子进出水管管口应封闭良好、各系统接口封闭良好。发电机端盖到场后应及

时做煤油渗漏试验试验完毕清理干净残留物并及时进行封堵。

5. 定期检查发电机定、转子绕组的绝缘电阻当发现绝缘电阻值明显下降时应查明原

因采取措施。

6. 定期检查转子轴颈、铁芯、集电环等处应无锈蚀。

3. 设备安装调试阶段

1. 汽机平台应有专人保洁保持现场环境干净、整洁。

2. 发电机铁芯、绕组、机座内部应保持清洁、无尘土、油污和异物。

3. 穿转子前清理时应采用吸尘器对定子膛内和转子本体进行认真清理。

4. 进入定子膛内工作应穿连体服无钉软底鞋除工具外身上不应携带任何物件进出

膛内前后应专人登记、清点所携带工具。

5. 端盖打开后无工作时应及时用篷布遮盖减少灰尘侵入。

6. 端盖封闭前应检查内部无异物、遗留物、气流通道畅通经施工、监理、建设单位和

厂家代表检查确认并办理隐蔽签证手续后封盖。

7. 埋入式测温元件的引出线和端子板应清洁、固定牢固、绝缘良好。

8. 引线及出线的接触面应用符合产品技术规定的清洁剂进行清洗保持干净无油垢。

9. 发电机的冷却水水质、氢气品质应符合国家有关标准规范和制造厂的规定要求。

10. 发电机在交直流耐压试验前应全面清理瓷套表面保持干净。

11. 发电机台板、定子就位前都要提前将其台板表面及台板接触面清理同样基础表面也

应清理干净。发电机及其附属设备二次浇灌前要用压缩空气或吹风机将灌浆层可能填

充的空间吹扫干净发电机台板上各层调整垫片要保持平整、干净、光洁确保不留

任何隐患。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 41 页 共 60 页      12. 调整垫片安装时应涂抹二硫化钼粉安装完毕后在发电机地脚板周围用胶条密封。所

有螺栓、螺帽、螺母应妥善存放暂时不用的应用白布将丝扣包好放到货架或专用的

螺栓存放架上。清理完毕的轴承部件应涂抹汽轮机油防止生锈并放置在胶皮上用塑

料布封好。

8.5精细化施工管理

1. 发电机转子与定子空气间隙符合设计要求用厂供气隙测量工具分别从汽、励端上、

下、左、右四个位置测量定子铁芯到转子铁芯的距离要求分别从汽、励两端上、下、

左、右四个位置测量应满足下列要求

如果偏差大则要通过改变轴瓦镶块垫片的厚度来调节但增减垫片后镶块外球面

与端盖轴承腔内球面应重新进行研磨使之接触紧密并达到调整的要求。

2. 发电机定子与转子轴向位置的确定准确为了发电机在满负荷进运时消除转子轴系

的轴向热膨胀的影响使满负荷时定子、转子磁力中心重合应将定子及碳刷架和稳

定轴承相对转子向励端方向预移一段距离具体数值见表6.6。

表6.6 定子、碳刷架相对转子向励端方向预移距离 单位(mm)

发电机定子预留量 碳刷架预留量 稳定轴承预留量

△t + 5 △t +10 △t + 10

注△t为满负荷运行时汽轮机转子向发电机方向的轴向总膨胀量该值由汽轮机

厂提供。

通过用钢板尺测量定子边段铁心齿与转子护环外端面的距离来间接反映转子绕组中

心与定子铁芯中心的重合情况(两端在选择边段铁心齿的阶梯数时要保持一致)允许转子

与定子的磁力中心偏差-1.0mm0mm。磁力中心确定后将测量数值外引至汽、励两端轴

瓦处以方便后续工作中磁力中心的复查。

3. 汽-发联轴器找中心应在B低压转子最终找正后进行联轴器中心要求按照汽轮机厂

主机证明书要求进行找正完毕后。

1. 联轴器中心偏差符合汽机厂要求。

2. 发电机定子底脚板与台板接触密实接触面用0.05㎜塞片检查应塞不进。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 42 页 共 60 页      3. 定位键配制准确。

4. 发电机二次浇灌应使用无收缩灌浆料。

5. 联轴器中心应在发电机二次浇灌后、联轴器连接前进行复查复查结果应与找正要求

相符。

4. 发电机属于高速旋转机械施工中对转子与内油挡、密封瓦、轴瓦、外油挡等部件间

隙应认真检查调整确保所有间隙调整准确。

8.6必须具备的安装技术文件

1) 各分项施工验收签证记录

2) 钢质调整垫片记录

3) 轴颈椭圆度和不柱度记录

4) 各联轴器端面瓢偏记录

5) 发电机轴承安装记录

6) 发电机穿转子签证书

7) 联轴器找中心记录

8) 轴颈扬度记录

9) 磁力中心记录

10) 空气间隙记录

11) 风扇间隙记录

12) 风挡间隙记录

13) 发电机定子最后封闭签证书

14) 各隔绝轴电流部位的绝缘电阻值记录

15) 冷却器水压试验签证书

16) 冷却器堵管部位记录

17) 密封瓦检查和安装记录

18) 转子通风孔堵塞物全部取出签证书

19) 发电机气体系统整套严密性试验记录

20) 发电机定子水压试验记录

21) 冷却水箱清扫及最后封闭签证书

22) 发电机冷却水系统冲洗合格签证书

23) 发电机及母线、互感器等电气试验记录

8.7成品保护措施 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 43 页 共 60 页      1) 设备上除锈、清理时不得使用尖锐工具尤其是结合法兰面端盖、轴承中分

面在安装过程中还需加胶皮保护。

2) 不得在设备上随意开孔切割。

3) 在设备吊装过程中应对设备外部进行保护防止破坏设备外部的涂漆。

4) 调整垫片安装时应涂抹二硫化钼粉安装完毕后在发电机地脚板周围用胶条密封。

5) 所有螺栓、螺帽、螺母应妥善存放暂时不用的应用白布将丝扣包好放到货架或

专用的螺栓存放架上。

6) 清理完毕的轴承部件应涂抹汽轮机油防止生锈并放置在胶皮上用塑料布封好。

7) 要严格遵守安全文明施工条例杜绝野蛮施工和违章作业。

8) 在施工现场严禁攀爬踩踏已安装好的小口径管或设备、管路的保温层。。

9) 在二次地面上进行作业时应采取胶皮、塑料布等隔离措施。

10) 发电机转子轴颈要严加保护不允许钢丝绳等硬物触及更不能踩踏施工结束

后要覆盖干净的白布及毡垫。

11) 如设备上的仪表、温度、压力引线已安装在检修设备时要先通知有关单位配合

不得盲目拆除。

9安全保障措施

1) 进入现场必须佩上岗证戴好安全帽高空作业系好安全带。

2) 基础周围要有临时栏杆平台上孔洞应遮盖好施工中必须封闭的法兰口、管口

要做好封闭工作。

3) 所有设备吊装必须由专业起重工指挥其他任何人不得随意指挥行车吊物下严

禁站人工作中使用的倒链、千斤顶等起重机具必须经检验合格并在有效期内。

4) 使用电动工具时工作人员必须站在干燥的绝缘体上电动工具必须有接地保护

施工电源必须接在有漏电保护器的电源箱上。

5) 易燃物要集中放置妥善保管破布、油棉纱等要及时清理13.7m平台要配备

干粉灭火器。

6) 施工前进行安全交底,使施工的全体人员明确工中施存在的安全隐患加以防范。

7) 使用的吊装机械,施工前应例行检查,新使用的吊具、索具应有出厂检验报告及合

格证书,施工中应随时检查吊具、索具的磨损情况,损坏的及时更换,工器具严格进

行周检,并有记录。

8) 交叉作业时,上下施工人员应互相关照,高空放置的零件工具应放置稳当,以防坠

落伤人,并在危险区域由专人监护。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 44 页 共 60 页      9) 分项目负责人、安全员、班组长各负其责发现事故隐患及时纠正。

10) 施工区域应整洁、有序,零件、工具堆放整齐,创造一个安全文明的施工环境。

11) 行车大件起吊注意事项

1) 起吊前要对汽机房行车进行认真检查确保其开关方向正确、抱闸灵活可靠

2) 起吊工器具要尽量使用制造厂提供的专用工器具

3) 转子起吊时钢丝绳不得绑扎在轴颈处绑扎时要垫毛毡等软物转子须吊平吊稳

每次微吊起离开支承后用框式水平检查轴颈水平然后才能升钩起吊。

4) 钢丝绳定期检查、保养、润滑行车定期检查行走机构、起吊机构完全正常且

要定期润滑。

5) 钢丝绳一定要绑扎牢固可靠有防滑脱措施起吊时吊物下不得站人落下时严

禁将手伸入结合面处。

12.定子吊装注意事项

1

从起吊到就位要连续作业定子不得长时间悬在半空。

2起吊过程中要设一定的警界范围无关人员不得入内。起吊区域、通道及安装位置设

置临时围栏悬挂醒目的安全警示标记。

3在定子的起吊就位过程中提升装置及卷扬机、行车要有人全程监视轨道不得有异

常一旦有任何情况马上停止起吊作业。电气人员进行提升装置及卷扬机、行车电气检

查并在吊装中全程配合。行车要配备两名经验丰富的驾驶员。

4整个吊装过程要设指挥一人并事先与专职司机统一指挥信号动作要求准备确认无

误其他任何人不得随意指挥行车。

5工作中使用的倒链、千斤顶等起重机具必须经检验合格并在有效期内。

6起吊前要对提升装置及卷扬机行车进行认真检查确保起吊机构应完全正常、开关方

向正确、抱闸灵活可靠。

7施工前要提前清理滑道确保滑道平直、顶面无任何杂物。

8设备起吊选用专用吊点钢丝绳与设备的棱角接触点衬垫半圆形管或木板起吊要由

起重工负责绑扎、指挥起吊场要有充足的照明起重工、驾驶员须持证上岗严禁无证

作业。

9使用前钢丝绳要仔细检查钢丝绳一定要绑扎牢固可靠有防滑脱措施起吊时吊物

下不得站人落下时严禁将手伸入结合面处。

10定子就位时注意保护土建的机座不得碰撞边缘及棱角必要时加木板进行保护。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 45 页 共 60 页      13包缠绝缘时正确佩戴防护用品采取通风措施使用专用容器防止二次污染施

工完后将剩余材料回收并密封存放。进行稀释时必须空气流通戴防护用品如防毒面具

等并严禁吸烟。

14施工人员要严格按方案和安全措施执行不得随意更改若方案或措施有错误应及

时与技术人员协商解决。

15施工现场应设围栏挂防火标识准备防火安全用具如灭火器等。

16作业场所通风必须良好不得私自进入出线罩内除非确定其内部环境通风良好且至

少含有18%的氧气并另有一人负责监护。

17任何施工人员酒后严禁进入施工现场一经发现立即撤离施工现场并加倍处罚。

18进入发电机出线罩内施工时采用照明时必须使用安全电压。

19切割母线必须使用护目镜。

20危害辨识与风险评价一览表见附表

十环境保护措施

10.1环境保护目标 序号

内          容 目       标

1

烟气、粉尘、噪声、污水、固体废弃物排放 达标排放

2

施工环境 不危害职工的身体健康

3

污染 不发生严重的污染事故 10.2环保管理与教育

1学习公司《程序文件》与《管理手册》并根据要求制定本单位的环境管理方案。

2组织本部门人员进行环境因素的辨识与评价并综合汇总。

3宣传国家有关环境保护的法律、法规提高大家的环保意识、减少污染、节约资源。

4制作垃圾分类箱要求固体废弃物按要求放置。

5严格识别有毒、有害物品不随意排放。

10.3环境因素辨识与评价表见附表

十一、 应急预案 本预案仅适用于山西省电建四公司霍州项目部施工现场定子拆除及回装全过程中遇到的紧急情

况的处理。 1、安装过程中出现因不可抗力或者因人为因素而引起的突发事件应实施下列应急

措施

1一旦出现险情发现人应立即利用现有设施进行自救力争将损失降到最低程

度同时报告当班负责人组织现场救护做好现场保护工作。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 46 页 共 60 页      2利用对讲机、电话、手机等通信工具立即报告项目部安监科、机管科采取相应

措施。报警时要准确报告事故发生的单位、地点、情况及报告人姓名、电话等联系办法。

3组织在设备上的施工人员迅速离开设备扩大警戒区域禁止任何人进入警戒

区域内。

4有人受重伤时应立即拨打120急救电话就近送往医院在伤员发生危急时

要采取急救措施在第一时间内抢救伤员。

(5) 如遇突发停电电气保障组应立即派人查找原因采取措施尽快恢复供电,其他

各成员组应采取相应措施,保证吊装过程的安全。

2、应急电话

霍州项目部安监科李玉明          电话15803573575

霍州项目部机管科王开明          电话

15803573371

汽机分公司霍州负责李竣          电话

15235775571

起重机械霍州负责张金胜          电话15035791511

电气分公司霍州负责王文珍        电话13753573471

3、若发生严重后果的重大事故应启动公司相应事故应急预案。

11.2预防触电措施

1.施工现场电焊机、电动工具、照明灯具、电源盘均应按规范正确接线和正确使用。

2.施工人员应带绝缘手套、穿绝缘鞋以防触电。

3.安全员应加强现场监护如现场发生有人触电应立即断开电源并将其放到木板上进

行抢救。必要时送往医院。 11.3预防火灾措施

1.不得在施工现场生明火取暖或使用电炉、碘钨灯取暖确实需要时要进行统一规划、审

批并有专人负责管理同时在生碳火取暖时还得严防煤气中毒确保施工区域空气流通

排烟道畅通。

2.及时对施工区域进行文明清理尤其是易燃物如木块、破布等要及时清理干净

严防着火。

3.施工中所使用的电线电缆要经常检查防止外皮老化发生漏电现象进而发生电线着火

现象。

4.现场发生火灾应迅速用灭火器灭火火势太大无法控制打119请调派消防车救援。

11.4设备保管措施

1.设备进厂检验后按照合同原则由乙方负责保管设备现场设备包括已安装的和未安装国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 47 页 共 60 页      的应按要求进行防雨、防风、防尘保护设备摆放方向应符合构造要求自身刚度不足

时应进行加固以确保设备在堆放状态下不变形不受潮。

2.清理完防腐层的设备表面要抹二硫化钼粉防止生锈。

3.气温在0OC及0OC以下时原则上不允许进行设备水压试验如必须进行时要往水里

加适量的酒精试验完毕应及时将水放掉。对容器类设备进行水压试验时尽可能的放在

白天如在晚上进行时要加好防冻剂试验完后要及时将内部水彻底放干净必要时用压

缩空气吹扫。

4.在运输设备的时候注意防滑对设备进行防滑保护。施工用机动车辆在施工现场行驶

时车速不得超过20公里/小时。

5.设备冬季试运要做好防冻措施,各种带有冷却水系统的机械停用后及时放掉水箱中的

水。

6.定期对全场设施进行细致检查发现问题立即采取相应措施解决。

11.5现场防滑措施

1.施工人员进入施工现场不得穿塑料底鞋和带钉的鞋严防滑倒摔伤。

2.施工中搭设的脚手架要有防滑板。

3.施工作业场所不得有积水、积雪需要排水时应排入地沟并通过地沟排入雨水井或污水

井内。

4.遇上降雪天气时要及时清除积雪防止积雪融化结冰。

5.现场通道以及脚手架、平台、走道及作业点应及时清理霜、雪。采取可靠的防滑措施

必要时可用草袋等防滑物铺垫。

11.6防冻措施

1.给所有施工人员配备必要的冬季劳保用品如绒手套、小棉袄、棉鞋等确保施工人员

身体健康。

2.经常检查行车变速箱内的油质以防粘度大而损坏机械零部件。

3.对于二次浇灌的设备在混凝土上要敷盖保护层以保证二次浇灌的混凝土能达到规定

的强度。

4.

对设备有稀油润滑的轴承室要将稀油放掉以防冻裂轴承室。

5.发电机定子就位应保持定子周围温度在5OC以上。

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 48 页 共 60 页

附定子吊装相关计算书

1计算说明书

1.1滑道强度校核按照300t载荷计算

每根滑道梁两个受力点受力如上图所示其中N

tP610175

由《机械设计手册》公式可知当a

a15c时

滑道梁所承受的弯矩最大为

a

Pa

a

PaPa

M5.16

9

3152

18

bc2

lma×

所以当25

.8a时ma×M有最大值即mNM6

ma×10

9

7.56

滑道梁截面如右图所示。滑道梁截面示意图220020#槽钢共6根

则滑道梁惯性矩4

3

345

.1534364

12

6.5902.34.260

12

8.9460

cmI









滑道梁抗弯模量3

56.323708.9445.153436422cmHIW

最大应力MPa

W

M

194

1056.32370

10

9

7.566

6

ma×







而Q235钢材的屈服极限

MPas225     国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 49 页 共 60 页       s

所以承受300t载荷时滑道梁可用。

1.2、滑道梁支撑工字钢强度校核

工字钢的受力如上图所示其中P=65t=0.65×106N

由《机械设计手册》公式可知

滑道梁所承受的弯矩最大为Mma×=Pa+Pa2/b+c

又a=c=1,L=4.5,即  Mma×=Pa=0.84×106N·m

δ=30钢板制作5.8m撑梁一根截面如下图所示

则支撑梁惯性矩

I= BH3/12-bh3/12= 40×453 /12-(40-3 ) × (45-6)3 /12=120800cm4

支撑梁抗弯模量W=2I/H=2×120800/45=5368cm3

最大应力σ=Mma×/W =156.5MPa

而Q235钢材的屈服极限

MPas225    σs>σ。

3.5.3卷扬机及滑轮组的选型

选用5T卷扬机及2×2的滑轮组一套

重物移动器摩擦系数=0.10

牵引力F1=256×0.10=25.6T

2×2滑轮组的出头拉力F2=0.25×F1=0.25×25.6=6.4T

卷扬机的钢丝绳选用Φ24mm6×37 钢丝绳的破断力T1=250KN

卷扬机钢丝绳的安全系数E=T1/F2=250/9.8/6.4=8.3倍。

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 50 页 共 60 页      附件二危险点源和预防控制措施

定子吊装环境保护措施危险点源和预防控制措施

工序 危险源 风险 防范措施 备注

定子

提升支架

安装

高空作业

高空坠物

高空坠落

伤人

1、起吊时检查是否有浮物

2、高空作业时小型工具放入工具

袋内大型工具要系保险绳

3、通道和施工作业处设置安全设

施

4、精神状态不好的施工人员不安

排高空作业

定子提升

装置安装

电气安装

电动工具

使用不当

电气安装

调试

触电伤人

1、电缆及用电设施绝缘良好

2、安装安全保护装置

定子吊装

过程

吊点选择

不当

起吊机械

使用不当

钢丝绳强

度不够

人身伤害

设备损坏

1、吊装前编制施工方案并进行书

面交底

2、吊装前严格检查所用的起重机

械、吊装工具绳索是否正常完好

3、严禁超负荷吊运制定具体的

安全技术措施

4、起重作业人员持证上岗作业

时统一指挥服从命令

5、使用设备上的专用吊点必要

时借助直重扁担便使用前须进

行强度校验

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 51 页 共 60 页      发电机安装危险点源及防护措施一览表 施工内容 危险点 危险源 预防措施 监护人

定子吊装

起重

伤害

顶起定子

不得把手伸入台板上结合面处确需伸手时应加垫能够满足

承重的支撑物。

张凯进

张民生

使用四个相同型号的千斤并由专人指挥四个千斤顶同时动作

转子找中心

机座与端罩的抬高或下调应同步进行,不能只用千斤顶顶起机

座面悬空两端罩或只让两端罩受力而悬空机座部分

李 俊

吊装发电

机部件

1、在棱角处加垫半园管。

2、吊装角度<30°

张凯进

张民生

李  俊

翻瓦

翻瓦时要小心,待瓦翻起后要先将瓦固定并加可靠的临时止动

装置。

张凯进

端盖封闭

吊装端盖

1、在吊装端盖时不要装手伸入接合面处

2、吊装时行车要用最慢档行车指挥要由专职起重工进行

张凯进

李  俊

触电

伤害

发电机内

部照明

1、 要使用行灯行灯电压最高不得超过36V。

2、 行灯变压器必须放置在发电机定子外部且外壳必须可靠接地。

3、 所使用的照明电源线要外皮完好没有裸露。

4、 在发电机内部所使用的电动工具必须外壳及绝缘完好电缆没有破损且

有完善的漏电保护装置。

5、 在发电机内部施工的人员必须穿绝缘软底鞋。

张凯进

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 52 页 共 60 页      附件三 发电机安装危险辨识、风险评价与控制措施一览表 序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

1

所有

作业活动

不正确佩戴安全帽或着装不符

合要求。

1人员伤害

2设备、物资损害

10 6 3 180 4

1. 进入现场必须正确佩戴安全帽。

2. 安全帽要合格有效随时检查。

3. 严禁坐、踏安全帽或挪作他用。

汽机

分公司

2

高处作业不正确使用安全带。 3 6 15 270 4

1. 2M 及以上作业要扎好安全带、且挂

在上方牢固可靠处。

2. 安全带要精心使用、随时检查出现

问题及时更换。

3

酒后进入施工现场。 6 3 7 126 3 1、严禁酒后进入施工现场。

4

未经三级安全教育不懂安全

防护操作知识。

6 6 7 252 4

1. 严格执行公司项目部、分项目部

分公司、班组三级安全教育培训

制度。

2. 所有人员必须持证上岗。

5

安全技术措施有错误。 6 6 7 252 4

1. 技术员须经过安全培训编制措施

2. 境因素以及相应的控制措施。

3. 各级审批人要严细认真把好审批

关。

4未经审核严禁实施。

5要明确指出本项目的危险因素和环

6

安全设施不完善、作业环境不

安全又未采取措施。

人员伤害 6 6 7 252 4

1. 按要求完善设施整治作业环境否则

严禁布置施工工人有权拒绝施工。

2. 安全设施齐全有效、合理可靠。 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 53 页 共 60 页

序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

7

所有

作业活动

无安全技术措施或无交底施

工。

1人员伤害

2设备、物资损害

6 6 7 252 4

1. 所有施工项目均应有安全措施且交

底后方可施工。

2. 人员对无安措或未交底拒绝施工。

3. 施工人员要严格按方案和安全措施

执行不得随意更改若方案或措施

有错误应及时与技术人员协商解

决。

汽机

分公司

8

机械设备未按计划检修

带病作业。

1机械、设备损害

2人员伤害

3 6 7 126 3

1. 施工用机具要求工况良好、严禁带病

作业。

2. 严格执行机械管理制度定期检修、

维护和保养。

9

违章指挥。 3 3 7 63 2

1. 严禁违章指挥。

2. 对违章指挥现象任何人都有责任、有

权力制止。

3. 施工人员遇有违章指挥拒绝施工。

10

违章违纪作业

违反安全交底要求。

人员伤害

3 3 7 63 2

1. 遵章守纪按《规程》标准作业施

工中严禁打闹、抛物等违章违纪行

为。

2. 严格按技术交底施工不得擅自篡

改。

11

工作不负责任玩忽职守。 3 6 3 54 2

1. 各级工作人员在工作中要精力集中

尽职尽责。

2. 严禁粗心大意精力分散、嬉戏打闹

等渎职行为。  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 54 页 共 60 页

序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

12

所有

作业活动

违反职业岗位规定派不符合

要求的人员上岗。

人员伤害

3 6 7 126 3

1. 严格身体检查制度对不适应者禁止

上岗。

2. 参加特种作业人员一律持证上岗。

3. 严禁无证作业无证驾驶。

汽机

分公司

13

不正确使用劳动防护用品。 10 6 3 180 4

1. 熟悉劳防护用品的使用方法。

2. 施工中正确使用。

3. 经常检查、维护并妥善保管防护用

品。

14

擅自拆除、挪用安全装置和设

施

6 6 7 252 4

1. 安全装置及设施严禁私自拆除、挪

用。

2. 若施工需要须拆除时应征求原搭设

单位的同意。

3. 施工结束后按原样恢复。

15

危险作业项目不办安全施工作

业票、工作票

1人员伤害

2机械、设备损害

6 2 15 180 4

1. 凡《安规》附录B中所列作业项目一

律办票。

2. 工作人员应清楚作业内容且带票施

工按要求执行。

16

分包资质不符合要求以包带

管。

1人员伤害

2 设备事故

3 3 7 63 2

1. 招用分包队伍必须经过相关部门审

查安全资质合格后方可录用 。

2. 签定安全管理协议明确双方职责。

3. 把分包队伍当作施工班组管理。

4. 参加各种承包单位的安全活动。

17

安全监督不到位 3 3 3 27 2

1、按规定设置安全监察机构。

2、 按规定配置安全监察管理人员。

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 55 页 共 60 页       序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

18

基础划线

与垫铁位

置凿平

1、高处平台预留孔洞无盖板 人身伤害 3 3 3 27 2

1、孔洞处满铺设安全网基础边缘设

置栏杆

汽机

分公司

2、加工物固定不牢固 人身伤害 3 3 3 27 2 2、加强加工物固定的牢固性

19

设备开箱

验收

1、包装箱2米以上无防护措施 人身伤害 3 3 7 63 2 1、包装箱侧面打开箱顶上不得站人

2、通风不良 人员窒息 1 3 7 21 2 2、包装箱必须是敞开的

3、包装箱上有朝天钉 人身伤害 6 3 1 18 1 3、朝天顶彻底去处

20

设备拖运

安装

1、凝汽器组合未使用安全电压

1、人身伤害

2、设备损坏

3 6 7 126 3

1、在凝汽器内作业使用安全电压

2、拖运前编制施工措施经批准后方

可施工

3、搭设可靠的架板、防护栏等

2、拖运平台不牢固

3、 无防护栏杆

21

发电机定

子吊装

1、吊点选择不当

2、起吊机械使用不当

3、钢丝绳强度不够

1、人身伤害

2、设备损坏

6 6 7 252 4

1、吊装前编制施工方案并进行书面交

底

2、吊装前严格检查所用的起重机械、

吊装工具绳索是否正常完好

3、严禁超负荷吊运制定具体的安全

技术措施

4、起重作业人员持证上岗作业时统

一指挥服从命令

5、使用设备上的专用吊点必要时借

助直重扁担便使用前须进行强度校验 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 56 页 共 60 页

序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

22

发电机穿

转子

1、吊装不当

2、监护不到位

3、违章作业

1、设备损坏

2、人身伤害

6 1 40 240 4

1、吊装前编制作业指导书进行书面交

底

2、吊装前严格检查所用的起重机械、

吊装工具、绳索是否正常完好

3、针对吊装过程中容易发生动静摩擦

指定专人监护制定具体的安全技术措

施。

4、起重作业人员持证上岗作业时统

一指挥服从命令

5、计算好吊点绑扎胶木条保护使

用专用加长轴及小车

汽机分公司

23 高处作业

1、脚手架搭设不规范

2、安全网铺设不严密

3、随意拆除安全设施

高处坠落 3 6 7 126 3

1、高处作业的平台、走道、斜道等装

设1.05m高的防护栏杆和18cm高的挡

脚板

2、高处作业区周围的孔洞、沟道等处

设盖板、安全网或围栏

3、脚手架按要求搭设

4、在夜间或光线不足的地方进行高处

作业布置有足够的照明

5、高空作业人员配备工具袋

6、正确使用安全带

7、施工人员上下脚手架走道或梯子

不沿绳、脚手立杆或栏杆等攀爬坡也

不任意攀登高层构筑物。

4、物件无防坠落措施 高处坠落 6 6 3 108 3

5、随意抛掷工具材料

高处落物及物体

打击

6 6 3 108 3

6、人员未使用安全防护用品 人员伤害 6 6 3 108 3 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 57 页 共 60 页

序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

24

使用小型

电动工具

1、未使用个人防护用具

2、用手清理金属削

3、手误入转动部分

4、漏电

1、打伤眼睛

2、绞手

3、触电

6 3 7 126 3

1、正确佩戴个人防护用具

2、使用绕线盘并正确接线

3、定期检查、维修工器具

4、电动工器具应接触良好

汽机分公司

25 水压试验

1、超压、泄露

2、临时管路系统焊接质量差

3、超压过程中进行检修

4、随意操作运行设备开关

1、人员伤亡

2、设备损坏

6 6 7 252 4

1、按已审批的作业指导书、安全交底进

行作业

2、必须正确佩戴防护用品

3、严禁随意操作不熟悉的设备

4、超压时不得做任何检查

26

使用

台虎钳

1、使用不当

1、工件损坏

2、人身伤害

3 3 3 27 2

1、不得加力或锤击紧固所夹工件必须

旋转牢固

2、对面操作应设有安全隔离网

27

油品、化

学品管理

1、易燃、易爆物品贮存方法不

当

2、安全距离不够

3、有明火

1、爆炸

2、火灾

6 1 40 240 4

1、严格执行安全操作规程

2、严禁火种进入禁火区域

3、危险品与人不得同车、同屋必须保

持安全距离  国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 58 页 共 60 页

序

号

作业活动

/场所

危险因素 可能导致的事故

作业条件风险评价

风险

级别

现有控制措施

责  任

单  位

L E C D

28

多人紧螺

栓

1、紧螺栓姿势不当。 人身伤害 3 3 3 27

2

1、人员必须站稳、扶好高空紧螺栓

不得双手操作

2、应有防止扳手脱落的措施

3、一人指挥用力一致操作点下方坠

物范围内应有隔离措施

汽机分

公司

29

使用錾

子、扁铲

1、使用不当

1、工件损坏

2、人身伤害

3 3 3 27 2

1、禁止用高速工具钢制作有卷边或

裂纹的不得使用

2、锤击面不得淬火冲击面的毛刺应

及时抽时打磨

3、沾染油污时及时清理

30 使用撬杠 1、使用不当 1、人身伤害 3 3 3 27 2

1、使用撬杠时支点选择正确且牢

固

2、高处作业时严禁双手掌根部手

指不可伸入撬杠底面以防压伤

3、撬杠本身系好安全绳高空以防

滑落

31

发电机

充氢

1、无措施使用明火作业 1、爆炸 10 3 7 210

4

1、系统必须经风压试验合格后置换充

氢加强通风

2、备好消防器具

3、确定厂房内含氢在允许值内

国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 59 页 共 60 页      附件四:发电机安装环境因素识别与评价一览表 序号

过程/活动/

服务

位 置 环境因素

环境因素评价综合打分法

控制方式 责任人

发

生

的

频

次 影

响

的

范

围 影

响

的

程

度 排

放

和

标

准

相

比 相

关

方

关

注

程

度 万

元

产

值

消

耗

量 可

节

约

程

度 综

合

分 重

要

或

一

般 1

设备安装 汽机房

1施工机械、工器具产

生的噪声污染

3 2 2 1 2   10 一般

1.注意对机械的维修、保养。

2.使用中注意用力不要过大。

施工

班长

2设备加油产生的油污

染

3 2 2 1 2   10 一般 1.油品存放在专门的接油台上。

3包装箱、废料头、沾

油棉纱

3 2 2 2 2   11 重要

1.不可回收物品倒入业主指定

的垃圾场

2.可回收物品交物资科统一处

置。

2

油系统管道

安装

汽机房

4漏油产生的污染 3 2 2 2 2   11 重要

1.对阀门、接头进行检查、维修。

2.配置接油桶。

项目负

责人

施工

班长

安全员

5废油及废油桶处理 2 3 3 2 3   13 重要 按运行规程作业。

6焊接时产生的光辐射

和热辐射

3 2 3 2 2   12 重要

施工人员穿规定的劳保防护用

品。

3

酒精、清洗

液的使用与

管理

汽机房 7废液处理 2 3 3 2 3   13 重要

1 经有效处理后符合标准排放。

2 使用密闭容器。

项目负

责人 国电霍州发电厂2×600MW机组工程                                          发电机定子更换施工方案    第 60 页 共 60 页

序号

过程/活动/

服务

位 置 环境因素

环境因素评价综合打分法

控制方式 责任人

发

生

的

频

次 影

响

的

范

围 影

响

的

程

度 排

放

和

标

准

相

比 相

关

方

关

注

程

度 万

元

产

值

消

耗

量 可

节

约

程

度 综

合

分 重

要

或

一

般 4

工件制作及

设备安装

施工

现场

8废铁丝、焊渣、铁件、

临时垫块、焊条头、石

棉垫、油棉纱等废弃物

3 2 2 2 2    11 重要

1.不可回收物品倒入业主指定

的垃圾场2. 可回收物品交物资

科统一处置3.有毒、有害集中处

置

施工

班长

9切割机、角磨机、电

钻、大锤使用中产生的

噪声

3 2 2 2 2    11 重要

1.注意对机械的维修、保养

2.使用中注意用力不要过大

5 设备打压 汽机房 10废水排放 2 3 2 2 3   12 重要

废水经沉淀处理后排入指定管

网。

项目负

责人

6

机械设备

防腐

施工

现场

1油漆挥发产生的气体

污染

2 1 2 1 2   8 一般 作业人员戴防护口罩、眼镜。

施工

班长

2油刷、油漆桶、铁锈、

塑料布等废弃物

3 3 3 2 3   14 重要 有毒有害化学物品集中处置。

3除锈产生粉尘污染 2 1 2 1 2   8 一般 作业人员戴防护口罩。